РОСМОРРЕЧФЛОТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСМОРПОРТ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по капитальному строительству

_______________ В.Ю. Рассыхин

«_____»_______________ 2020 г.

Извещение о запросе ценовой информации в электронной форме для определения начальной (максимальной) цены договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание гибридного энергетического комплекса электроснабжения объектов систем обеспечения безопасности мореплавания для нужд ФГУП «Росморпорт». Шифр «ГЭК»

Москва

2020

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Условия проведения запроса о предоставлении ценовой информации	3

1. Условия проведения запроса о предоставлении ценовой информации	3

2. Общие положения	3

2.1. Состав и порядок предоставления Извещения	3

3. Порядок проведения Запроса	3

3.1. Порядок подачи заявок на участие в Запросе	3

3.2. Отзыв заявок на участие в Запросе	3

3.3. Открытие доступа к заявкам на участие в Запросе	3

4. Порядок подачи заявок: правила подготовки заявки на участие в Запросе	4

4.1. Форма заявки на участие в Запросе и требования к ее оформлению	4

4.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в Запросе	4

4.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в Запросе	4

Раздел 2. Информационная карта Запроса	6

Раздел 3. Техническая часть и проект договора	9

Раздел 4. Образцы форм и документов	61

- Раздел 1. Условия проведения запроса о предоставлении ценовой информации

- 1. Условия проведения запроса о предоставлении ценовой информации

В запросе о предоставлении ценовой информации для определения начальной (максимальной) цены договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание гибридного энергетического комплекса электроснабжения объектов систем обеспечения безопасности мореплавания для нужд ФГУП «Росморпорт». Шифр «ГЭК» (далее – Запрос, Извещение), могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также физические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, установленным Извещением.

Настоящая процедура Запроса не является торгами, и извещение о Запросе не является публичной офертой Заказчика, соответственно не влечет возникновения обязательств для Заказчика.

- 2. Общие положения

- 2.1. Состав и порядок предоставления Извещения

2.1.1. Настоящее Извещение содержит информацию о предмете, об условиях участия и о правилах проведения Запроса, правилах подготовки, оформления и подачи участниками заявок на участие в Запросе.

2.1.2. Настоящее Извещение доступно для ознакомления на сайте электронной торговой площадки (http://www.roseltorg.ru/) (далее – сайт оператора ЭП), официальном сайте ФГУП «Росморпорт» (http://www.rosmorport.ru/) без взимания платы.

- 3. Порядок проведения Запроса

- 3.1. Порядок подачи заявок на участие в Запросе

3.1.1. Для участия в Запросе участник Запроса в любое время с даты размещения Извещения до предусмотренных даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Запросе подает заявку на сайте оператора ЭП в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Извещением, а также правилами, действующими на электронной площадке.

3.1.2. Заявка на участие в Запросе должна содержать документы и сведения, предусмотренные Разделом 2 «Информационная карта запроса Запроса» и может дополнительно (в случае необходимости) содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное.

- 3.2. Отзыв заявок на участие в Запросе

3.2.1. Участник процедуры Запроса, подавший заявку на участие в Запросе, вправе изменить или отозвать ее не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору ЭП.

3.2.2. Направление уведомления об изменение или отзыве заявки на участие в Запросе осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке.

- 3.3. Открытие доступа к заявкам на участие в Запросе

3.3.1. Правила и порядок проведения Запроса в электронной форме устанавливаются правилами, действующими на электронной площадке и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭП.

3.3.2. В день, время и месте, указанных в Извещении, на ЭТП производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе.

Формируется протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе, которые поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП. Указанный протокол содержит следующие сведения: количество заявок, поданных на участие в данном Запросе, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника Запроса, заявки которого поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП, цену договора, указанную в заявке (коммерческом (ценовом) предложении) на участие в Запросе, а также иные сведения.

- 4. Порядок подачи заявок: правила подготовки заявки на участие в Запросе

- 4.1. Форма заявки на участие в Запросе и требования к ее оформлению

4.1.1. Порядок подачи заявки на участие в процедуре указан в Разделе 2 «Информационная карта Запроса».

4.1.2. При проведении Запроса все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями Извещения о запросе, а также иные данные и сведения, предусмотренные Извещением о запросе), входящие в состав заявки, должны быть предоставлены претендентом на участие в Запросе через ЭП. Форма заявки на участие в Запросе и иные документы (за исключением приложений к Форме заявки) предоставляются в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Заявка на участие в Запросе, представленная участником, должна быть подписана руководителем организации (уполномоченным лицом) и скреплена соответствующей печатью организации (при наличии печати).

Иные формы, установленные заказчиком в составе Извещения, являются приложениями к Заявке участника и могут быть представлены в любом формате, в т.ч. в формате word.

Все файлы заявки, размещенные участником на ЭП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

- 4.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в Запросе

4.2.1. Заявка на участие в Запросе, подготовленная участником Запроса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в Запросе, которыми обмениваются участники Запроса и Заказчик, должны быть составлены на русском языке.

4.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в Запросе расценивается Комиссией как несоответствие заявки на участие в Запросе требованиям, установленным Извещением.

4.2.3. Входящие в заявку на участие в Запросе документы, отсканированные оригиналы которых выданы участнику Запроса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться либо нотариально заверенный перевод на русский язык, либо перевод на русский язык, заверенный Участником или лицом, уполномоченным таким Участником.

4.2.4. На входящих в заявку на участие в Запросе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати (при наличии) или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

4.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается Комиссией как несоответствие заявки на участие в Запросе требованиям, установленным Извещением.

- 4.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в Запросе

4.3.1. Заявка на участие в Запросе должна содержать документы, указанные в Разделе 2 «Информационная карта Запроса».

4.3.2. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в Запросе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью.

5. Порядок формирования цены предложения

Цена предложения должна содержать текущие цены на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

В стоимость поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг должны быть включены стоимость самих работ, услуг, а также стоимость требуемых, по мнению Участника, дополнительных расходов, не учтенных Техническим заданием, прибыль организации, все уплачиваемые Подрядчиком налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), иные обязательные платежи, транспортные и расходы на оформления пропусков для доступа на территорию где расположен объект и другие расходы Подрядчика, связанные с поставкой товаров, материалов, продукции и оборудования, необходимых для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг на предусмотренных Запросом условиях, а также все скидки.

- Раздел 2. Информационная карта Запроса

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование запроса | Запрос ценовой информации в электронной форме для определения начальной (максимальной) цены договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание гибридного энергетического комплекса электроснабжения объектов систем обеспечения безопасности мореплавания для нужд ФГУП «Росморпорт». Шифр «ГЭК» |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и контактного лица Заказчика | Заказчик: ФГУП «Росморпорт» Юридический адрес: 127055, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д.19. строение 7 Место нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д.19. строение 7 Почтовый адрес: 127055, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д.19. строение 7 Контактное лицо: Рымар Михаил Александрович Контактный телефон: тел. (495) 626-14-25, доб. 14-58, тел./факс 221-30-88 Адрес электронной почты (e-mail): m.rymar@rosmorport.ru По техническому заданию: Ильченко Александр Николаевич Контактный телефон: +7 (495) 626-14-25, доб. 17-27 a.ilchenko@rosmorport.ru |
| 3 | Предмет Запроса | Предмет запроса: начальная (максимальная) цены договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание гибридного энергетического комплекса электроснабжения объектов систем обеспечения безопасности мореплавания для нужд ФГУП «Росморпорт». Шифр «ГЭК» Состав и количество поставляемых товаров/объем оказываемых услуг/выполняемых работ: указаны в Разделе 3 «Техническая часть» Извещения. Код согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (код ОКПД2): 72.19.29.190: Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук и в области технологий, прочие, не включенные в другие группировки, кроме биотехнологии Код согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 г. №14-ст) (код ОКВЭД2): 72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров/оказания услуг/выполнения работ | Место поставки товаров/ оказания услуг/выполнения работ: 127055, Москва, Сущевская, дом 19, строение 7 Условия поставки товаров/ оказания услуг/выполнения работ: указаны в разделе 3 «Техническая часть». Срок поставки товаров/ оказания услуг/выполнения работ: не более 12 месяцев с даты заключения договора. |
| 5 | Порядок формирования цены договора | В цену договора должны быть включены все возможные расходы Контрагента, связанные с исполнением обязательств по договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законами Российской Федерации. |
| 6 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Настоящий Запрос проводится с использованием функционала ЭП АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru |
| 7 | Язык Запроса | Русский |
| 8 | Валюта Запроса | Рубли |
| 9 | Способ подачи заявки на участие в Запросе | Заявки на участие в Запросе направляются Заказчику посредством использования функционала электронной площадки, указанной в пункте 6 настоящего Раздела, в порядке и сроки, установленные Извещением и правилами, действующими на электронной площадке. |
| 10 | Порядок, дата начала срока подачи заявок на участие в Запросе, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Запросе | Порядок подачи заявок на участие в Запросе: заявки на участие в Запросе направляются Заказчику посредством использования функционала электронной площадки в порядке и сроки, установленные Извещением и правилами, действующими на электронной площадке. Дата начала срока подачи заявок на участие в Запросе: «23» июня 2020 года. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Запросе: «10» июля 2020 года в 11:00 (по московскому времени). |
| 11 | Дата и время открытия доступа Заказчику к электронным заявкам на участие в Запросе | «10» июля 2020 года в 11:00 (по московскому времени) После окончания срока подачи заявок на участие в Запросе оператор электронной площадки направляет Заказчику поступившие заявки на участие в Запросе в порядке и сроки, установленные Извещением и правилами, действующими на электронной площадке. |
| 12 | Порядок подведения итогов Запроса | По итогам проведения запроса в электронной форме для определения начальной (максимальной) цены договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание гибридного энергетического комплекса электроснабжения объектов систем обеспечения безопасности мореплавания для нужд ФГУП «Росморпорт». Шифр «ГЭК». Итоги Запроса оформляются протоколом открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе. |
| 13 | Состав заявки на участие в Запросе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в Запросе | 13.1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в Запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в Запросе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; Доверенность не предоставляется в случае, если от имени участника действует единоличный исполнительный орган, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц; 13.2. Заявка на участие в запросе ценовой информации (Форма 1 Раздела 4) 13.3. Анкета участника запроса (Форма 2 Раздела 4). Участник Запроса вправе приложить к заявке на участие в Запросе иные документы, которые, по мнению участника Запроса, подтверждают его соответствие требованиям, установленным в Извещении. |
| 14 | Заключение договора по итогам Запроса | Договор по результатам Запроса не заключается. |

- Раздел 3. Техническая часть и проект договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на опытно-конструкторскую работу «Создание гибридного энергетического комплекса электроснабжения объектов систем обеспечения безопасности мореплавания для нужд ФГУП «Росморпорт». Шифр «ГЭК»

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

АРТП – автоматический радиотехнический пост

БАБ – блок аккумуляторных батарей

БК – блок-контейнер

ВКЗ – ветровой контроллер заряда

ВЭУ – ветроэлектрическая установка

ГСМ – горюче-смазочные материалы

ГЭК – гибридный энергетический комплекс

ДГУ – дизель-генераторная установка

ЕСКД – единая система конструкторской документации

ЕСПД – единая система программной документации

ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности

ЗИП–О – запасные части, инструмент и принадлежности – одиночный

КМЧ – комплект монтажных частей

ОКР – опытно-конструкторская работа

ОНТД – отчетная научно-техническая документация

ОО – опытный образец

ПИ – предварительные испытания

РКД – рабочая конструкторская документация

СДМУ – система дистанционного мониторинга и управления

СКЗ – солнечный контроллер заряда

СОБМ - система обеспечения безопасности мореплавания

СПРЭ – система преобразования и распределения энергии

ССБ – система собственной безопасности

ТД – техническая документация

ТЗ – техническое задание

ТУ – технические условия

ФМ – фотоэлектрический модуль

ФЭП – фотоэлектрический преобразователь

ФЭУ – фотоэлектрическая установка

ЭД – эксплуатационная документация

ЭКД – эскизная конструкторская документация

1. НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

1.1 Наименование ОКР «Создание гибридного энергетического комплекса электроснабжения объектов систем обеспечения безопасности мореплаваниядля нужд ФГУП «Росморпорт».

1.2 Шифр ОКР – «ГЭК».

1.3 Основание проведения ОКР – Программа деятельности 
ФГУП «Росморпорт» на 2020 год и среднесрочную перспективу на 2021-2022 годы.

1.4 Сроки выполнения ОКР –___.06.2020 г. – 22.07.2024 г.

2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, НАИМЕНОВАНИЕ И ИНДЕКС ИЗДЕЛИЯ

Целью работы является разработка гибридного энергетического комплекса (далее ГЭК) для энергообеспечения объектов систем обеспечения безопасности мореплавания (далее СОБМ) ФГУП «Росморпорт» с использованием возобновляемых источников энергии, не зависящих от централизованных источников электропитания для различных природно-климатических условий.

2.1 Наименование изделия – Гибридный энергетический комплекс.

2.2 Индекс изделия – ГЭК.

2.3 Назначение изделия

2.3.1 ГЭК предназначен для надежного и бесперебойного энергообеспечения удалённых объектов систем обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ)  ФГУП «Росморпорт», в том числе расположенных в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, включающий в себя как возобновляемые источники энергии (фотоэлектрические модули, ветрогенераторы), так и традиционные автономные источники (дизель-генераторные электростанции, аккумуляторные батареи).

2.4 Задачи ОКР

2.4.1 Разработка технических решений ГЭК в рамках технического проекта по модернизации систем электроснабжения для объектов систем управления движением судов:

автоматические радиотехнические посты АРТП №2 и АРТП №3 морского порта Сабетта;

автоматические радиотехнические посты АРТП №3 и АРТП №4 морского порта Астрахань (145 км Волго-Каспийского морского судоходного канала).

2.4.2 Разработка комплекта рабочей конструкторской документации (РКД) для изготовления опытных образцов ГЭК.

2.4.4 Изготовление опытных образцов ГЭК и проведение натурных испытаний.

2.4.5 Монтаж опытных образцов ГЭК на объектах, указанных в п.2.4.1.

2.4.6Разработка методики принятия общих технических решений комплектации ГЭК.

3 ТАКТИКО–ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ

3.1 Состав ГЭК

3.1.1 ГЭК должен представлять собой совокупность функционально связанных составных частей (модулей), обеспечивающих реализацию функционального назначения, способа базирования и электропитания, а так же минимизацию количества связей между составными частями, удобство работы и обслуживания.

В качестве основных технических средств электроснабжения, в ГЭК должны быть использованы как возобновляемые источники энергии (фотоэлектрические модули, ветрогенераторы), так и традиционные автономные источники (дизель-генераторные электростанции, аккумуляторные батареи).

В состав ГЭК должны входить:

– блок-контейнер (БК);

– фотоэлектрическая установка (ФЭУ);

– ветроэлектрическая установка (ВЭУ);

– дизель-генераторная установка (ДГУ);

– блок аккумуляторных батарей (БАБ);

– система дистанционного мониторинга и управления (СДМУ);

– система преобразования и распределения энергии (СПРЭ);

– комплект монтажных частей (КМЧ);

– комплект эксплуатационной документации;

– комплект ЗИП–О.

3.1.2 Техническая концепция построения структуры изделия должна предполагать выбор комплектации иразработку составных частей, конструкция и устройство которых требовало бы минимальных усилий по обслуживанию за весь срок эксплуатации.

3.1.3 Количественный состав ГЭК определяется на этапе технического проекта.

3.2 Требования назначения к ГЭК

3.2.1 Общие требования к ГЭК

3.2.1.1В рамках ОКР должны быть разработаны 2 варианта исполнения ГЭК:

– ГЭК «ЮГ» для объектов морского порта Астрахань;

– ГЭК «СЕВЕР» для объектов морского порта Сабетта.

3.2.1.2ГЭК «ЮГ» должен представлять собой совокупность четырёх источников электропитания: фотоэлектрическая установка, ветроэлектрическая установка, дизель-генераторная установка и блок аккумуляторных батарей, предназначенных для работы на номинальную нагрузку 10 кВт.

ГЭК «ЮГ» должен иметь следующие параметры:

– пиковая мощность нагрузки – 40 кВт;

–предназначен для использования в регионах, расположенных между41°11’ и 60° с.ш.;

– должен обеспечивать возможность дистанционного мониторинга и управления.

3.2.1.3 ГЭК «СЕВЕР» должен представлять собой совокупность четырёх источников электропитания: фотоэлектрическая установка, ветроэлектрическая установка, дизель-генераторная установка и блок аккумуляторных батарей, предназначенных для работы на номинальную нагрузку 10 кВт.

ГЭК «СЕВЕР» должен иметь следующие параметры:

– пиковая мощность нагрузки – 40 кВт;

–предназначен для использования в регионах, расположенных между 60° и 81°51’ с. ш;

– должен обеспечивать возможность дистанционного мониторинга и управления.

3.2.1.4 ГЭК должен обеспечивать круглосуточное снабжение электроэнергией объекта СОБМ для нужд ФГУП «Росморпорт».

3.2.1.5 Конструктивно элементы ГЭК должны быть размещены следующим образом:

– ветроэлектрическая установка должна быть размещена на собственном опорном основании;

– поля фотоэлектрических модулей должны быть размещены на собственных опорных основаниях;

Примечание. Расположение ветроэлектрических установок и полей фотоэлектрических модулей определяется на этапе технического проекта.

– БАБ, ДГУ (кроме склада горюче-смазочных материалов), СПРЭ, СДМУ должны быть уставлены внутри БК.

3.2.1.6 ГЭК «ЮГ» должен устанавливаться на любом типе грунта, кроме скального и вечномёрзлого.

3.2.1.7 ГЭК «СЕВЕР» должен устанавливаться на любом типе грунта, кроме скального, болотистого и сыпучего.

3.2.1.8 ГЭК должен обеспечивать ресурс автономной работы всей аппаратуры, только за счет запасенной в блоке аккумуляторных батарей электроэнергии не менее 12 часов (при условии их полной зарядки).

3.2.1.9 ГЭК должен иметь следующие режимы работы:

а) режим работы «Основной», при котором заряд БАБ происходит от фотоэлектрической и ветроэлектрической установок. Электропитание аппаратуры объекта СОБМ осуществляется только от БАБ;

б) режим «Резервный», при котором происходит отключение фотоэлектрической и ветроэлектрической установок от цепи заряда БАБи автоматическое включение ДГУ. ДГУ должна осуществлять зарядку БАБ и обеспечивать одновременное электропитание аппаратуры объекта СОБМ. Указанный режим работы ГЭК должен использоваться при условии разряда аккумуляторных батарей ниже порогового значения.

3.2.10 Нагрузки и воздействия на ГЭК должны определяться с учетом климатических условий эксплуатации в месте установки в соответствии с СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.

3.3.2 Требования назначения к блок-контейнеру

3.3.2.1 Блок-контейнер (БК) должен быть предназначен для размещения внутри и снаружи оборудования гибридного энергетического комплекса.

3.3.2.2 БК должен представлять собой цельнометаллическую ограждающую конструкцию в соответствии с ГОСТ 20259-80, снабженную системами жизнеобеспечения (система внутреннего обогрева и кондиционирования, система освещения, система вентиляции, система пожарно-охранной сигнализации, система газвыхлопа).

3.3.2.3 Габариты БК не должны превышать размеры стандартного 
40 футового контейнера в соответствии с ГОСТ Р 53350-2009.

3.3.2.4 Конструктивные решения

3.3.2.4.1 БК гибридного энергетического комплекса должен состоять 
не менее чем из трёх отсеков:

‒ Энергетический;

‒ Аппаратный;

‒ Аккумуляторный.

Перегородки между отсеками должны быть выполнены противопожарными, 1-го типа с пределом огнестойкости EI45 в соответствии с СП 2.13130.2009.

3.3.2.4.2	Конструкция энергетического отсека должна предусматривать возможность размещения в нем щитка электропитания, двух дизель генераторных установок  и нахождение не менее 2 человек обслуживающего персонала во время монтажных, пусконаладочных работ, а также во время регламентных и восстановительных работ.

3.3.2.4.3 Конструкция аппаратного отсека должна предусматривать возможность размещения в нем СПРЭ, СДМУ и нахождение не менее 2 человек обслуживающего персонала во время монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ, а так же мероприятий по периодическому техническому обслуживанию.

3.3.2.4.4 Конструкция аккумуляторного отсека должна предусматривать дополнительную вентиляцию в соответствии с требованиями к возможным режимам заряда батареи при эксплуатации с учетом особенностей используемого типа аккумуляторных батарей.

3.3.2.4.5 Доступ в блок-контейнер должен осуществляться через дверь, оснащенную охранным извещателем.

3.3.2.4.6 Поверхность блок-контейнера должна предусматривать крепления для установки опорной рамы для фотоэлектрических модулей ФЭУ.

3.3.2.4.7 Конструкция БК должна обеспечивать удобную загрузку\выгрузку аккумуляторных батарей.

3.3.2.4.8 Силовой металлический каркас БК должен быть выполнен из профилированного стального листа, обеспечивающий достаточную жесткость для перегрузки и транспортировки блок контейнера с оборудованием.

3.3.2.4.9 Каркас должен состоять из продольных и поперечных балок и стоек, выполненных из стальных гнутых С-образных профилей.

3.3.2.4.10 Для подъема БК в вертикальных стойках должны быть предусмотрены строповочные устройства с верхним расположением.

3.3.2.4.11 Теплоизоляции БК должна быть выполнена негорючим материалом толщиной не менее 100 мм.

3.3.2.4.12 Пол БК должен быть выполнен из рифленой стали толщиной
4 мм, цельносварным и приваренным к металлическому основанию контейнера и к поперечным балкам контейнера.

3.3.2.4.13 В БК должны быть предусмотрены технологические разъемы для подвода кабеля через герметичные вводы-выводы.

3.3.2.4.14 Внутренняя обшивка стен и потолка должна быть выполнена профилированным металлическим листом белого цвета.

3.3.2.4.15 Газовыхлопной трубопровод ДГУ должен быть изолирован материалом с температурой применения не менее 500 ˚С. Узел прохода газовыхлопного трубопровода через перегородку должен обеспечить отсутствие прямого контакта горячих частей с перегородкой и защиту от атмосферных осадков.

3.3.2.4.16 Покрытие металлических конструкций основания должно соответствовать требованиям СП 28.13330.2017, СП 72.13330.2016.

3.3.2.4.17 БК должен оснащаться автоматической системой приточно-вытяжной вентиляции. Технологическая система вентиляции должна обеспечивать вентиляцию, а также необходимый температурный режим при работе ДГУ и состоять из впускного и выпускного алюминиевого клапана с организованной герметизацией, электроприводов и наружных жалюзи обеспечивающих защиту клапана от механических повреждений.

3.3.2.5 БК должен оснащаться автоматической системой обогрева и кондиционирования, обеспечивающей микроклимат каждого отсека. Система обогрева и кондиционирования должна быть оборудована нагревательными элементами и кондиционером для поддержания внутри каждого отсека БК заданной температуры во всем диапазоне рабочих температур. Система обогрева и кондиционирования должна предусматривать:

- дистанционное и ручное включение/выключение нагревательных элементов и кондиционера;

- установка необходимой температуры внутри каждого отсека БК.

3.3.2.6Для обеспечения комфортной работы обслуживающего персонала, внутри блок-контейнера и снаружи над входом  должны быть предусмотрены светильники. 
          Электропитание устройств освещения контейнера должно обеспечивать два режима работы:

- рабочий режим от сети 220 В;

- аварийный режим от аккумуляторов 12 В.

3.3.2.7 БК должен оснащаться автоматической системой пожарной сигнализации. Пожарная сигнализация БК должна обеспечивать: подачу информационных сигналов о возникновении пожара внутри БК на систему дистанционного мониторинга системы ГЭК, с дублированием светового и звукового сигналов непосредственно внутри и снаружи контейнера.

3.3.2.8 БК должен оснащаться автоматической системой пожаротушения.

В качестве устройств автоматического пожаротушения должны быть использованы модули порошкового пожаротушения «Буран-2,5» (или аналогичные по характеристикам), предназначенные для тушения очагов пожаров класса А, В, С, а так же оборудования находящегося под напряжением (класс Е).

3.3.2.9 БК должен быть оснащён системой охранной сигнализации. Система охранной сигнализации должна обеспечивать:

- охрану БК от несанкционированного проникновения внутрь БК;

- формировать тревожный сигнал в случае попытки проникновения нарушителя;

- обеспечивать визуальный контроль внутри БК;

- аппаратура из состава охранной сигнализации ССБ должна иметь суммарное потребление электроэнергии не более 20 Вт.

3.3.3 Требования назначения к фотоэлектрической установке

3.3.3.1 ФЭУ должна быть предназначена для заряда БАБза счет преобразования солнечной энергии в электрическую и передачи её в цепь питания БАБ.

3.3.3.2 Для подключения ФЭУ должен быть установлен распределительный щит в БК с входным и выходным защитными устройствами для подключения к БАБ.

3.3.3.3 В состав ФЭУ должны входить:

–фотоэлектрические модули (ФМ);

– солнечный(-ые) контроллер(-ы) заряда (СКЗ).

3.3.3.4ФМ представляет собой объединение фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) — полупроводниковых устройств, которые преобразуют солнечную энергию в постоянный электрический ток.

3.3.3.5 Количество фотоэлектрических модулей для вариантов исполнения ГЭК «ЮГ» и ГЭК «СЕВЕР» определяется на этапе технического проекта.

3.3.3.6Фотоэлектрические модули должны соответствовать 
ГОСТ Р МЭК 61730-1-2013 и ГОСТ Р 56980-2016.

3.3.3.7Рабочая поверхность фотоэлектрических модулей должна быть ориентирована строго на юг.

3.3.3.8 ФМ должен сохранять свою работоспособность в диапазоне температур от минус 40 °С до 60 °С для варианта исполнения ГЭК «ЮГ».

3.3.3.9ФМ должен сохранять свою работоспособность в диапазоне температур от минус 50°С до 60 °С для варианта исполнения ГЭК «СЕВЕР».

3.3.3.10Для варианта исполнения ГЭК «ЮГ»фотоэлектрические модули должны быть закреплены таким образом, чтобы обеспечивался регулируемый угол наклона для увеличения выработки электроэнергии.

Для определения оптимального угла наклона ФМ относительно горизонтальной плоскости должен быть разработан метод расчета.

3.3.3.11 Для варианта исполнения ГЭК «СЕВЕР» фотоэлектрические модули должны располагаться выше уровня снежного покрова и закреплены таким образом, чтобы обеспечить угол наклона ФМ относительно горизонтальной плоскости 90°.

3.3.3.12 Солнечный контроллер заряда (СКЗ) должен представлять собой электронное устройство, предназначенное для подбора точки максимальной мощности фотоэлектрических модулей и преобразования энергии для заряда блока аккумуляторных батарей.

3.3.3.13 Количество СКЗ, необходимых для преобразования энергии для заряда БАБ, определяется на этапе технического проекта.

3.3.3.14 СКЗ должен обеспечивать защиту БАБ от перезаряда.

3.3.3.15 СКЗ должен иметь возможность программирования алгоритмов заряда БАБ.

3.3.3.16 СКЗ должен сохранять свою работоспособность в диапазоне температур от минус 20 °С до 50 °С.

3.3.4 Требования назначения к ветроэлектрической установке

3.3.4.1 ВЭУ должна быть предназначена для заряда БАБ за счет преобразования ветровой энергии в электрическую и передачи её в цепь питания БАБ.

3.3.4.2 Для подключения ВЭУ должен быть установлен распределительный щит в БК с входным и выходным защитными устройствами для подключения к БАБ.

3.3.4.3 Количество ВЭУ для вариантов исполнения ГЭК «ЮГ» и ГЭК «СЕВЕР» определяется на этапе технического проекта.

3.3.4.4 Конструкция ветроэнергетической установки должна быть рассчитана на нагрузки для территории РФ в соответствии с СП 20.13330.2016:

– VII ветрового района 0,85 кПа (37 м/с);

– временную, импульсную нагрузку ветра 1,53 кПа (50 м/с);

– VI снегового района 3,0 кПа (306 кгс/кв.м);

– II гололёдного района (толщина стенки гололеда 5 мм).

3.3.4.5 В конструкции ВЭУ массой более 1 т должны быть предусмотрены места крепления тросов при монтаже и демонтаже ВЭУ различными способами 
(с помощью крана, трактора, лебедки и др.).

3.3.4.6 В нижней части ВЭУ должна быть предусмотрена установка соединительной коробки (щита) для подключения к ГЭК.

3.3.4.7 ВЭУ должна быть автоматизирована. Объем автоматически выполняемых операций ВЭУ различного назначения может быть различен и определяется на стадии технического проектирования.
В обязательный объем автоматизации входят:

— возможность ограничения частоты вращения ветровой турбины ВЭУ на заданном уровне при высоких скоростях ветра;

— защита электрических цепей ВЭУ от токов короткого замыкания и перегрузок.

3.3.4.8 В ВЭУ должна быть предусмотрена пассивная система антиобледенения.

3.3.4.9 ВЭУ должна сохранять работоспособность при температурах от минус 50 ˚С до 50 ˚С.

3.3.4.10 ВЭУ должна отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

3.3.4.11 Уровень звука, создаваемый одиночной ВЭУ при скорости ветра 
8 м/с на расстоянии 3 м не должен превышать 38 дБ.

3.3.4.12 Стартовая скорость ветра для работы ВЭУ не должна превышать 4 метров в секунду.

3.3.4.13 В состав ВЭУ должны входить:

– ветровая турбина;

– генератор переменного тока на постоянных магнитах;

– опорное основание;

– блок управления ВЭУ;

– ветровой контроллер заряда (ВКЗ).

3.3.4.14 Ветровая турбина предназначена для преобразования энергии воздушных масс в механическую энергию вращения вала генератора.

3.3.4.14.1 Ветровая турбина должна иметь вертикальную ось вращения и должна принимать ветер с любой стороны автоматически без каких-либо настроечных операций и не требовать разворота при изменении направления ветра.

3.3.4.15 Генератор переменного тока на постоянных магнитах ВЭУ должен обеспечивать преобразование механической энергии вращения ротора в электрическую энергию.

3.3.4.16 Опорное основание должно быть предназначено для монтажа ВЭУ на высоте не менее 5-ти метров и иметь в своем составе средства, для обеспечения возможности доступа к генератору, для его обслуживания, в случае возникновения необходимости.

3.3.4.17Блок управления ВЭУ должен представлять собой электронное устройство, предназначенное для преобразования переменного тока генератора в постоянный. Для контроля выходных параметров и защиты ветроэнергетической установки от перегрузок, вызванных сильными порывами ветра, в блоке управления ВЭУ должна быть предусмотрена балластная нагрузка, с помощью которой будет регулироваться выходное напряжение и скорость вращения ветровой турбины. Выпрямленный и ограниченный по напряжению ток с контроллера ВЭУ должен поступать на ВКЗ, через который должен происходить заряд БАБ.

3.3.4.18 Ветровой контроллер заряда должен представлять собой электронное устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии для обеспечения напряжения заряда блока аккумуляторных батарей.

3.3.4.19 Количество ВКЗ, необходимых для преобразования энергии для заряда БАБ, определяется на этапе технического проекта.

3.3.4.20ВКЗ должен обеспечивать защиту БАБ от перезаряда.

3.3.4.21ВКЗ должен иметь возможность программирования алгоритмов заряда БАБ.

3.3.4.22ВКЗ должен сохранять свою работоспособность в диапазоне температур от минус 20 °С до 50 °С.

3.3.4.23 Для установки ветровой турбины на опорное основание должна быть разработана технология подъема.

3.3.5Требованияназначенияк дизель-генераторной установке

3.3.5.1 ДГУ должна быть предназначена для заряда БАБ и/или электропитания аппаратуры за счет преобразования механической энергии в электрическую.

3.3.5.2 Для подключения ДГУ должен быть установлен распределительный щит в БК с входными и выходными защитными устройствами для подключения блока управления и коммутации нагрузки ДГУ.

3.3.5.3 ДГУ должна соответствовать ГОСТ Р 53176-2008, 
ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) и ГОСТ Р 55006-2012.

3.3.5.4 ДГУ должна обладать 3-й степенью автоматизации в соответствии 
с ГОСТ 55006-2012.

3.3.5.5 ДГУ должны быть оснащены шкафом управления (ШУ) для ввода в работу ДГУ при разряде БАБ до предельного значения или аварии.

3.3.5.6 ШУ должен обеспечивать управление запуском и остановом ДГУ в автоматическом режиме, выбор исправного ДГУ для запуска в случае неисправности одного из агрегатов, контроль и обеспечение равномерной выработки ресурса агрегатов, иметь сервисный режим на период работ по ремонту или обслуживанию одного из агрегатов.

3.3.5.7 ДГУ должна сохранять свою работоспособность в диапазоне температур от минус 20 °С до плюс 50 °С.

3.3.5.8 В состав ДГУ должны входить:

– дизель-генераторы;

- шкаф управления (ШУ);

– система управления;

– топливная система;

– масляная система;

– склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).

3.3.5.8.1 Дизель-генераторы должны быть предназначены для выработки электроэнергии и передачи её в СПРЭ.

3.3.5.8.2 Система управления ДГУ должна быть предназначена для:

– измерения и контроля параметров дизель-генераторов;

– автоматического управления дополнительным оборудованием и системами дизель-генераторов;

– автоматического запуска и остановки дизель-генераторов;

3.3.5.8.3 Топливная система должна быть предназначена для бесперебойного обеспечения ДГУ топливом. Предусмотреть расходный топливный бак ДГУ объемом не менее 200 л с возможностью измерения остаточного запаса топлива. Для обеспечения непрерывной работы должна быть предусмотрена автоматическая система подкачки топлива со склада ГСМ.

3.3.5.8.4 Масляная система должна быть предназначена для подачи масла в картер и слива отработанного масла из него. Необходимо предусмотреть расходный масляный бак объемом не менее 30 л и обеспечить автоматическую подачу масла в картер двигателя при достижении предупредительного уровня.

3.3.5.8.5 Система охлаждения дизельного двигателя должна быть заправлена низкотемпературным хладагентом, обеспечивать устойчивую работу двигателя во всем диапазоне рабочих температур. Предусмотреть систему компенсации температурного расширения хладагента и пополнения уровня.

3.3.6 Требования назначения к блоку аккумуляторных батарей

3.3.6.1 БАБ должен представлять собой соединенные химические источники тока, основная специфика которых заключается в обратимости внутренних химических процессов, что обеспечивает их многократное циклическое использование (через заряд-разряд) для накопления энергии и автономного электропитания аппаратуры.

3.3.6.2 БАБ должен быть предназначен для накопления энергии от ФЭУ, ВЭУ и ДГУ и передачи её в цепь нагрузки аппаратуры объекта.

3.3.6.3 В состав БАБ должны входить:

– аккумуляторные батареи;

– балансиры аккумуляторных батарей.

3.2.6.3.1Энергия, запасённая в аккумуляторных батарей должна быть не менее 153 600Вт*ч для варианта исполнения ГЭК «ЮГ» и не менее 192 000Вт*чдля варианта исполнения ГЭК «СЕВЕР».

3.2.6.3.2Аккумуляторные батареи должны обеспечивать ресурс автономной работы аппаратуры не менее 12 часов только за счёт запасённой электроэнергии при номинальной нагрузке 10 кВт при условии их полной зарядки.

3.2.6.3.3Аккумуляторные батареи должны быть выполнены из герметизированных и необслуживаемых источников тока.

3.2.6.3.4 Дополнительная вентиляция помещения должна быть выполнена в соответствии с требованиями к возможным режимам заряда батареи при эксплуатации с учетом особенностей данного типа аккумуляторных батарей.

3.3.6.3.5Аккумуляторные батареи должны сохранять свою работоспособность в диапазоне температур от минус 20 °С до 50 °С.

3.3.6.5.6 Балансиры аккумуляторных батарей предназначены для выравнивая напряжения на последовательно соединенных аккумуляторных батареях.

Примечание. Требования и состав БАБ могут изменяться на этапе технического проекта.

3.3.7 Требования назначения к системе дистанционного мониторинга и управления

3.3.7.1 СДМУ предназначена для контроля за параметрами ГЭК (контролируемые параметры: температура воздуха внутри и снаружи БК; скорость ветра; напряжение на БАБ; токи заряда БАК от САЭ, ВЭУ и ДГУ) и управления ДГУ.

3.3.7.2 СДМУ должна обеспечивать немедленное получение сигналов тревоги при возникновении аварийных ситуаций на объекте.

3.3.7.3 СДМУ должна обеспечить получение данных в режиме реального времени информации о состоянии оборудования объекта.

3.3.7.4 СДМУ должна обеспечивать возможность оперативного вмешательства в работу оборудования объекта при возникновении нештатных ситуаций.

3.3.7.5 СДМУ должна обеспечивать сбор статистической информации, формировать буфер параметров объекта по временным отметкам и хранение записанных в ней данных в течение года.

3.3.7.6 СДМУ должна сохранять свою работоспособность в диапазоне температур от минус 20 °С до 50 °С.

3.3.7.7 СДМУ должна быть совместима с СДМУ объекта СОБМ и обеспечивать передачу обмен данными с центром управления.

3.3.7.8 В состав СДМУ должны входить:

– контроллер мониторинга и управления;

– датчики контролируемых параметров.

3.3.7.8.1 Контроллер мониторинга и управления предназначен для сбора сигналов контролируемых параметров с датчиков и системы управления ДГУ.

3.3.7.8.2 Датчики предназначены для преобразования контролируемого параметра в сигнал с последующей передачей в контроллер мониторинга и управления.

3.3.8 Требования назначения к системе преобразования и распределения энергии

3.3.8.1 СПРЭ предназначена для преобразования, приёма и распределения электроэнергии, полученной от ФЭС, ВЭУ, ДЭС и БАК.

3.3.8.2 В состав СПРЭ должны входить:
– инверторно-зарядное(-ые) устройство(-а);

–коммутационные аппараты;

– устройства защиты и автоматики.

3.3.8.2.1 Инверторно-зарядные  устройства предназначены для заряда БАБ от ДГУ и электропитания аппаратуры от БАБ.

3.3.8.2.2 Инверторно-зарядные устройства должны сохранять свою работоспособность в диапазоне температур от минус 20 °С до 50 °С.

3.4 Требования к электрическому оборудованию ГЭК

3.4.1 Для электропитания аппаратуры и потребителей собственных нужд ГЭК должен обеспечивать работу в электросети:

– однофазного переменного тока напряжением 220 В;

– постоянного тока напряжением 48 В.

3.4.2 ГЭК должен обеспечивать первую или особую первую категорию электроснабжения и удовлетворять требованиям Стандарта организации СтО 14649425-0004-2018 «Электроснабжение, молниезащита и заземление объектов безопасности мореплавания. Требования», утвержденного Приказом ФГУП «Росморпорт» №528 от 24.10.2018.

3.4.3Оборудование ГЭК должно обеспечивать безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с ПУЭ.

3.4.4 В контейнере должна быть предусмотрена система уравнивания потенциалов в соответствии с ПУЭ.

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.5.1 По стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам аппаратура ГЭК, устанавливаемая в отапливаемых помещениях, должна соответствовать требованиям ТС4(3) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15151-69.

3.5.2 Аппаратура ГЭК «ЮГ», устанавливаемая на открытом воздухе, должна соответствовать требованиям ТС1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15151-69, за исключением требований к предельной рабочей температуре 60 °С (допускается работа при температуре воздуха до 50 °С).

3.5.3 Аппаратура ГЭК «СЕВЕР», устанавливаемая на открытом воздухе, должна соответствовать требованиям ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, за исключением требований к значениям рабочей и предельной рабочей температуре минус 60 °С и минус 70 °С соответственно (допускается работа при температуре воздуха до минус 50 °С).

Конструкции сооружения в целом и аппаратура, устанавливаемая на открытом воздухе, по стойкости к внешним воздействующим климатическим и механическим факторам должна сохранять работоспособность при воздействии:

– пониженного атмосферного давления 6-104 Па (450 мм рт. ст.);

– ветра со среднем значением скорости 25 м/с, максимальным значением скорости 50 м/с;

– атмосферных выпадаемых осадков (дождя, снега);

– атмосферных конденсированных осадков (инея и росы);

– соляного (морского) тумана;

– динамической пыли (песка) концентрацией 5±2 г/м3 и скоростью воздуха до 15 м/с;

– солнечного излучения с интегральной плотностью потока до 1120 Вт/м2.

3.6 Требования надежности

3.6.1 Составные части ГЭК должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к аппаратуре непрерывного длительного применения, виду I по ГОСТ 27.003-2016.

3.6.2 Ремонтопригодность ГЭК должна соответствовать ГОСТ 27.003-2016.

3.6.3 Под отказом ГЭК понимается событие, произошедшее в результате потери работоспособности блоков или отдельных узлов, вследствие чего не выполняется хотя бы одна из функций ГЭК.

3.6.4 Показатели надежности:

– среднее время восстановления, без учета времени следования не более 
60 мин;

– срок службы оборудования ГЭК не менее 7(с учётом ЗИП) лет;

– средняя наработка ГЭК на отказ не менее 2000 ч (определяется расчётным путём, отдельные составные части ГЭК, такие как ВЭУ, БАБ и ФЭС должны иметь наработку на отказ не менее 10000 ч);

– срок сохраняемости оборудования ГЭК в отапливаемых помещениях 
не менее 5 лет.

Примечание: для сохраняемости аккумуляторных батарей до ввода в эксплуатацию ГЭК необходимо предусмотреть технологию их заряда не реже 1 раза в год.

3.6.5Требования к конструктивным способам обеспечения надежности

3.6.5.1 Восстановление работоспособности должно осуществляться путём замены составных частей из состава ЗИП.

3.6.5.2 Разрабатываемое изделие должно иметь одиночный комплект ЗИП с учётом обеспечения им составных частей в течение назначенного срока службы.

3.6.5.3Должна быть предусмотрена поставка ЗИП-О как в составе изделия, так и отдельно.

3.6.6Требования к производственным способам обеспечения надежности

3.6.6.1 Измерения параметров изделия и его составных частей должны выполняться по стандартизованным либо аттестованным в соответствии 
с ГОСТ Р 8.563-2009 методикам измерений.

Величины параметров и характеристик должны выражаться в единицах величин в соответствии с «Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879) и ГОСТ 8.417-2002, результаты измерений, характеристики погрешности измерений и формы их представления - в соответствии с МИ 1317-2004. Методы обработки результатов измерений должны соответствовать ГОСТ Р 8.736-2011.

3.6.6.2 Комплектующие изделия, а также применяемые материалы должны подвергаться входному контролю на предприятии-изготовителе оборудования с целью определения их технического состояния и исправности.

3.6.7 Требования к эксплуатационным способам обеспечения надежности

3.6.7.1 Разработка ГЭК должна вестись с учётом реализации следующих требований:

выполнение технологических операций подготовки к использованию по назначению и использования по назначению, а также технического обслуживания и текущего ремонта должно осуществляться минимальным и достаточным количеством обслуживающего (эксплуатирующего) персонала;

возможности обеспечения удобного доступа обслуживающего (эксплуатирующего) персонала к элементам оборудования, требующим периодического осмотра;

обеспечения возможности оперативного отыскания и устранения неисправности составных частей оборудования (изделия) путём замены неисправного блока исправным из комплекта ЗИП.

3.6.7.2К проведению технического обслуживания изделия должен допускаться прошедший обучение и, при необходимости, аттестацию обслуживающий (эксплуатирующий) персонал.

3.6.8 Гарантийные обязательства:

– гарантийный срок хранения – 3 года со дня выпуска;

– гарантийный срок эксплуатации – 2 года в пределах гарантийного срока хранения.

3.7Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.7.1 Размещение составных частей ГЭК, соединительных кабелей должно способствовать удобству эксплуатации и ремонта устройства.

3.7.2 Объем подготовительных работ при работе ГЭК должен состоять из минимального числа экологически чистых операций.

3.7.3 Виды, периодичность и объем технического обслуживания и ремонта определяются на этапе разработки эксплуатационной документации, разработанной в соответствии с ГОСТ 2.601-95, РДВ 2.601-96.

3.7.4	Срок хранения изделия или его составных частей в капитальных отапливаемых помещениях – до 5 лет в условиях хранения по 
ГОСТ В9.003-80 (при температуре воздуха  от  5°С до 15 °С и относительной влажности не более 55%).

3.8Требования транспортабельности

3.8.1 Изделие в упакованном виде должно транспортироваться на любое расстояние автомобильным, железнодорожным, морским и авиатранспортом в средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 при температуре от минус 50 °С до 50 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 40 °С.

3.8.2 Транспортирование отдельных составных частей и аппаратуры должно производиться в упаковке, защищающей составные части от попадания пыли, влаги и прямого солнечного света, исключающей произвольное перемещение элементов устройства в процессе транспортирования.

3.8.3Транспортная упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001-72 для средних (Жт) условий транспортирования.

3.9Требования безопасности

3.9.1 Изделие должно соответствовать требованиям по безопасности согласно ГОСТ 12.2007-75.

3.9.2 Изделие не должно создавать экологической опасности для окружающей среды.

3.10Требования технологичности

3.10.1 При разработке деталей и узлов ГЭК необходимо базироваться на технологии изготовления, обеспечивающей минимизацию затрат с учетом единичного производства.

3.11 Требования стандартизации, унификации и каталогизации

3.11.1 Порядок оформления КД, ЭД, программной и рабочей документации на всех этапах разработки, испытаний, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия должен соответствовать требованиям
ГОСТ гр. 2 (ЕСКД) и ГОСТ гр. 19 (ЕСПД).

3.11.2 В изделии должны быть в максимальной степени использованы стандартные и унифицированные детали и узлы. При этом могут быть заимствованы составные части аналогичного назначения из ранее разработанных изделий.

3.12 Конструктивные требования

3.12.1 Составные части изделия должны быть конструктивно приспособлены к консервации.

3.12.2 Конструкция изделия, должна разрабатываться с учётом возможности его дальнейшей модернизации.

3.12.3 Составные части ВЭУ, входящих в ГЭК «СЕВЕР» должны быть изготовлены из высокопрочных конструкционных или композиционных материалов с покрытиями, обладающими высокой стойкостью к воздействию солевого тумана, обледенения, шквалистых порывов ветра и температур, в условиях Крайнего Севера.

4 Технико–экономические требования

4.1 Цена изделия определяется в процессе разработки, изготовления и испытаний опытного образца.

5Требования к видам обеспечения

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению создаваемого изделия не предъявляются.

5.2 Требования к метрологическому обеспечению.

5.2.1 Выполнение ОКР должно осуществляться с учетом использования типовых и стандартных методов испытаний.

5.2.2. Методы измерения и контроля параметров изделия в процессе выполнения ОКР должны предусматривать в основном использование стандартных средств измерения.

5.2.3 Методы измерений и измерительного контроля параметров и характеристик аппаратуры, а также требования к средствам и системам измерений и контроля для комплектации аппаратуры должны соответствовать требованиям

ГОСТ Р 55752-2013.

5.2.4 Метрологическое обеспечение испытаний должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51672-2000.

6 Требования к сырью, материалам и КИМП

6.1 Исходное сырьё, материалы и комплектующие изделия, применяемые в ГЭК, должны быть преимущественно отечественного производства и отвечать всем требованиям по ресурсу, сроку службы, гарантиям, надёжности, условиям эксплуатации, хранения и безопасности.

Примечание: при техническом обосновании допускается применение импортных комплектующих, у которых нет отечественных аналогов.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

Консервация, упаковка и маркировка аппаратуры, ящиков ЗИП, КМЧ и др. должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 55752-2013, ГОСТ Р 51908-2002 и ГОСТ 9.014-78.

# 9 Этапы выполнения ОКР

9.1 Этапы выполнения ОКР приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы выполнения ОКР

| Наименование этапа | Перечень работ, выполняемых на этапе | Документ, подтверждающий выполнение этапа | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окон–чание |
| Этап 1. Разработка технического проекта ГЭК «СЕВЕР» и ГЭК «ЮГ» | - Разработка структурных и принципиальных электрических схем. - Разработка ЭКД. - Макетирование отдельных узлов и модулей. - Разработка перечня документации. - Разработка перечня модулей программного обеспечения. | - Пояснительная записка по результатам этапа. - Протокол согласования конструкции составных частей изделия. - Технический проект. - Ведомость технического проекта - Акт о завершения работ этапа. | С даты подписания контракта | 10.10. 2020 |
| Гибридный энергетический комплекс «ЮГ» |  |  |  |  |
| Этап 2. Разработка рабочей конструкторской документации для изготовления опытного образца ГЭК «ЮГ» | - Разработка РКД для изготовления ОО. - Разработка ЭД и ТД. - Разработка программы и методик (ПМ) предварительных испытаний. | - Акт передачи РКД в производство на ГЭК «ЮГ». - Акт о завершении работ этапа. | 11.10. 2020 | 20.05. 2021 |
| Этап 3. Изготовление опытного образца ГЭК «ЮГ» и проведение предварительных испытаний (ПИ) | - Изготовление ОО. - Проведение ПИ. - Корректировка РКД по итогам ПИ. - Присвоение РКД литеры «О». | - Программа и методика ПИ. - Акт ПИ. - Акт мат.–тех. приемки ОО. - Комплект РКД литеры «О». - Акт о завершении работ этапа. | 21.05. 2021 | 28.02. 2022 |
| # Этап 4. Доставка, монтаж и подключение опытного образца ГЭК «ЮГ» на объект Заказчика | # 1 Доставка комплекта ГЭК «ЮГ» на АРТП-3 и АРТП-4 морского порта Астрахань (145 км ВКМСК); |  | 01.03. 2022 | 30.05. 2022 |
|  | # 2 Монтаж и подключение ГЭК «ЮГ» с внесением изменений в существующую схему энергоснабжения на объектах ФГУП «Росморпорт» АРТП № 2 и АРТП № 3 морского порта Астрахань. |  | 01.06. 2022 | 30.08. 2022 |
| Этап 5. Проведение эксплуатационных испытаний ГЭК «ЮГ»(опытная эксплуатация ОО). | - Разработка ПМ ГИ. - Согласование совместного решения о проведении ГИ. - Проведение ГИ. - Разработка и согласование плана–графика по корректировке РКД на ОО по результатам ГИ. | - ПМ ГИ. - Совместное решение о проведении ГИ. - Акт ГИ. - Совместное решение по акту ГИ. - Акт о завершении работ этапа. | 01.09. 2022 | 31.01. 2023 |
| Этап 6. Утверждение РКД ГЭК «ЮГ» для организации серийного производства. | - Корректировка РКД по тогам ГИ. - Доработка ОО по результатам ГИ. - Присвоение РКД литеры «О1». - Приемка ОКР. | - Акт о завершении корректировки РКД на ОО по результатам ГИ. - Комплект РКД литеры «О1». - Акт приемки ОКР в целом. | 01.02. 2023 | 25.03. 2023 |
| Гибридный энергетический комплекс «СЕВЕР» |  |  |  |  |
| Этап 7. Монтаж и проведение экспериментальных исследований ветроэнергетических установок (ВЭУ) из состава ГЭК «СЕВЕР» на объекте заказчика | 1 Изготовление и отгрузка комплекта ВЭУ (из состава ГЭК «СЕВЕР») для доставки в посёлок Сабетта (в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1 Акт приёмки на временное хранение в посёлок Сабетта заказчиком комплекта ВЭУ и дополнительного оборудования. | 12.10. 2020 | 31.05. 2021 |
|  | 2 Монтаж и подключение отгруженного комплекта ВЭУ с внесением изменений в существующую схему энергоснабжения на объекте ФГУП «Росморпорт» АРТП № 2 в посёлке Сабетта. | 2 Акт ввода в эксплуатацию комплекта ВЭУ на АРТП № 2 и АРТП № 3 в посёлке Сабетта. | 01.06. 2021 | 15.09. 2021 |
|  | 3 Проведение экспериментальных исследований/ испытания (подконтрольная эксплуатация) в условиях крайнего севера комплекта ВЭУ на объекте ФГУП «Росморпорт» в посёлке Сабетта. | 3 Протоколы испытаний. Акт о завершении испытаний. 4 Решение о разработке РКД на ГЭК «СЕВЕР» по результатам экспериментальных исследований ВЭУ. | 16.09. 2021 | 15.03. 2022 |
| Этап 8. Разработка рабочей конструкторской документации для изготовления опытного образца ГЭК «СЕВЕР» (с учетом ВЭУ установленных на объекте Заказчика на этапе 7) | - Разработка РКД для изготовления ОО. - Разработка ЭД и ТД. - Разработка программы и методик (ПМ) предварительных испытаний. | - Акт передачи РКД в производство на ГЭК «СЕВЕР». - Акт о завершении работ этапа. | 01.04. 2022 | 01.10. 2022 |
| Этап 9. Изготовление опытного образца ГЭК «СЕВЕР» и проведение предварительных испытаний (ПИ) | - Изготовление ОО. - Проведение ПИ. - Корректировка РКД по итогам ПИ. - Присвоение РКД литеры «О». | - Программа и методика ПИ. - Акт ПИ. - Акт мат.–тех. приемки ОО. - Комплект РКД литеры «О». - Акт о завершении работ этапа. | 01.10. 2022 | 10.04. 2023 |
| # Этап 10. # Доставка, монтаж и подключение компонентов опытного образца ГЭК «СЕВЕР» на объект Заказчика | # 1 Доставка составляющих компонентов из комплекта ГЭК «СЕВЕР» (за исключением ВЭУ) в посёлок Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) # 2 Монтаж и подключение ГЭК «СЕВЕР» с внесением изменений в существующую схему энергоснабжения на объектах ФГУП «Росморпорт» АРТП № 2 и АРТП № 3 в посёлке Сабетта. |  | 10.05. 2023 | 15.09. 2023 |
| Этап 11. Проведение эксплуатационных испытаний ГЭК «СЕВЕР» (опытная эксплуатация ОО). | - Разработка ПМ ГИ. - Согласование совместного решения о проведении ГИ. - Проведение ГИ. - Разработка и согласование плана–графика по корректировке РКД на ОО по результатам ГИ. | - ПМ ГИ. - Совместное решение о проведении ГИ. - Акт ГИ. - Совместное решение по акту ГИ. - Акт о завершении работ этапа. | 16.09. 2023 | 15.03. 2024 |
| Этап 12. Утверждение РКД ГЭК «СЕВЕР» для организации серийного производства. | - Корректировка РКД по итогам ГИ. - Доработка ОО по результатам ГИ. - Присвоение РКД литеры «О1». - Приемка ОКР. | - Акт о завершении корректировки РКД на ОО по результатам ГИ. - Комплект РКД литеры «О1». - Акт приемки ОКР в целом. | 16.03. 2024 | 22.04. 2024 |
| Этап 13.Разработка методики принятия общих технических решений при разработке ГЭК, выбора элементов и оптимального соотношения мощностей элементов ГЭК. | На основании опытной эксплуатации ГЭК «СЕВЕР» и ГЭК «ЮГ» подготовка методических рекомендаций по подбору и расчету элементов ГЭК с учетом гидро-метеорологических, климатических и иных условий эксплуатации. | 1 Методические рекомендации по подбору и расчету элементов ГЭК «ЮГ» | 01.04. 2022 | 01.07. 2022 |
|  |  | 2 Методические рекомендации по подбору и расчету элементов ГЭК «СЕВЕР» | 22.04. 2024 | 22.07. 2024 |

Примечание. Решение о целесообразности и сроках выполнения этапов №8-12 для варианта исполнения «СЕВЕР» определяется заказчиком после получения положительного заключения об успешной эксплуатации ВЭУ для ГЭК «СЕВЕР» на АРТП № 2 и № 3 морского порта Сабетта по завершению этапа №7.

9.2 На этапетехнического проекта должен быть представлен полноразмерный действующих макет ГЭК «ЮГ» в следующем составе:

ВЭУ (с вертикальной осью вращения) – 1 комплект;

Блок-контейнер с ДГУ – 1 комплект;

БАБ – 1 комплект;

ФЭУ – 1 комплект;

СДМУ – 1 комплект.

Примечание: макет ГЭК, состоящий из ВЭУ, ФЭУ, ДГУ, БАБ, СДМУ, должен представлять собой функционально рабочий комплекс, обеспечивающий электроэнергией нагрузку и заряд БАБ – как от возобновляемых источников энергии, так и от традиционных, а также контроль параметров ГЭК.

9.3 На этапе изготовления опытного образца и проведения предварительных испытаний должны быть дополнительно разработаны следующие документы:

решение по акту предварительных испытаний опытного образца изделия;

план-график мероприятий по корректировке рабочей конструкторской документации и доработке опытного образца изделия по результатам предварительных испытаний;

акт о завершении корректировки рабочей конструкторской документации и доработки опытного образца изделия по результатам предварительных испытаний согласно плану-графику;

уведомление заказчика о готовности рабочей конструкторской документации для предъявления на согласование и заключение, а опытного образца изделия – к материально-технической приемке;

заключение заказчика на рабочую конструкторскую документацию, откорректированную по результатам предварительных испытаний опытного образца изделия (литеры «О»);

акт материально-технической приемки опытного образца изделия для государственных испытаний.

9.4 На этапе проведения государственных испытаний должен быть дополнительно разработан план-график мероприятий по корректировке рабочей конструкторской документации (РКД) и доработке опытного образца изделия по результатам государственных испытаний.

9.5 На этапе утверждения РКД должны быть дополнительно разработаны следующие документы:

уведомление о готовности РКД для предъявления МВК на проверку и утверждение ее с присвоением литеры «О1»;

акт о завершении корректировки РКД литеры «О1» по замечаниям МВК;

научно-технический отчет по ОКР.

# 10 Порядок проведения и приемки ОКР

10.1	Порядок разработки РКД, разработка и предъявление документации, а также правила и порядок приемки этапов ОКР должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 15.301-2016.

10.2	Состав и номенклатура ОНТД, оформляемой по результатам выполнения работы, должны соответствовать требованиям 
ОСТ 95 18-2001.

10.3	Конструкторская документация должна соответствовать требованиям ЕСКД и ЕСПД.

10.4	Для подтверждения правильности технических решений используемых для разработки составных частей комплекса на этапе технического проекта может быть разработан один макет изделия, включающий его основные составные части.

10.5	Перечень составных частей опытного образца изделия должен быть разработан и согласован с Заказчиком на этапе разработки РКД.

10.6	Для проведения испытаний должен быть изготовлен один опытный образец изделия в вариантах исполнения:

– ГЭК «ЮГ»;

– ГЭК «СЕВЕР».

10.7	Перечень рабочей документации, разрабатываемой Исполнителем и согласовываемой с Заказчиком:

- эксплуатационная документация и ТУ;

- программа и методики испытаний;

- проект стандарта организации «Эксплуатация гибридного энергетического комплекса электроснабжения объектов систем обеспечения безопасности мореплавания».

10.8	Права на результаты ОКР, технологических и проектных работ принадлежат ФГУП «Росморпорт».

10.9 Отдельные пункты ТЗ могут дополняться и уточняться установленным порядком.

ДОГОВОР № __________

ДОГОВОР № __________

на выполнение опытно–конструкторской работы

«Создание гибридного энергетического комплекса электроснабжения объектов систем обеспечения безопасности мореплавания для нужд ФГУП «Росморпорт»

г. Москва	                                                                                                       «___»__________ 2020 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»(ФГУП «Росморпорт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Лаврищева А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии 
с протоколом заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме № ____________ от ___________  заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору, далее – Техническое задание) опытно-конструкторскую работу (далее – ОКР, работа) по теме «Создание гибридного энергетического комплекса электроснабжения объектов систем обеспечения безопасности мореплавания для нужд ФГУП «Росморпорт», а Заказчик обязуется принять результат выполненной ОКР и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему.

1.2. Гибридный энергетический комплекс (далее – Изделие, ГЭК) предназначен для надежного и бесперебойного энергообеспечения удалённых объектов систем обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ)  ФГУП «Росморпорт», в том числе расположенных в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, включающий в себя как возобновляемые источники энергии (фотоэлектрические модули, ветрогенераторы), так и традиционные автономные источники (дизель-генераторные электростанции, аккумуляторные батареи).

Статья 2. Цена договора и порядок расчетов

  - Цена договора определена по итогам проведенного запроса котировок в электронной форме (протокол от «____»__________2020 г. № _______) и составляет _____________________(___________) рублей ____ копеек, с учетом НДС (если применимо), иначе НДС не облагается в соответствии с __________ Налогового кодекса РФ (далее – Цена договора).

- 2.2. Цена Договора является окончательной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора и включает в себя:

    - Стоимость работ, выполняемых согласно Плану-графику выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), в сумме _______________________ рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно статье 346.11 НК РФ в связи с применением УСН;

    - Стоимость оборудования в размере ________________________________ рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно статье 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением УСН;

    - Стоимость передаваемых лицензий, определенных в Приложении № 3 к настоящему Договору, в сумме _________________________________рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно пп. 26 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору, приобретением и передачей Заказчику необходимых лицензий на программное обеспечение, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов, установленных в Российской Федерации, а также компенсацию всех возможных издержек: накладные расходы, командировочные расходы и расходы на транспортировку оборудования, сметная прибыль, другие лимитированные и прочие работы, налоги и затраты, а также любые непредвиденные работы и затраты, связанные с рисками Исполнителя.

2.4. Заказчик производит оплату по настоящему Договору в следующем порядке:

2.4.1 Аванс в размере 30% (тридцати процентов) от Цены Договора, что составляет_________________ рублей ____ коп., с учетом НДС (если применимо), иначе НДС не облагается в соответствии с __________ Налогового кодекса РФ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заключения Договора и получения от Исполнителя счета на оплату.

Оплата авансового осуществляется после получения Заказчиком от банка подтверждения факта выдачи Исполнителю банковской гарантии.

2.4.2 Окончательная оплата в размере 70% от Цены договора, что составляет_________________ рублей ____ коп.,с учетом НДС (если применимо), иначе НДС не облагается в соответствии с __________ Налогового кодекса РФ, в течение 10 (десяти) рабочих дней после всех обязательств, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, на основании подписанного  итогового акта сдачи-приемки выполненной ОКР (Приложение № 5 к Договору) и счета.

2.5. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору Исполнитель до заключения Договора предоставил Заказчику обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии от____ № _________ в размере авансового платежа на сумму _______ (_______________) рублей ___ коп. со сроком действия до ________ (дата завершения выполнения работ по договору плюс 1 месяц).

- 2.6. Обеспечение исполнения Договора предоставляется участником закупки, с которым заключается Договор, до его заключения.

- Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Договора.

- 2.7. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде банковской гарантии, выданной банком, или путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика.

- 2.8. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки (Исполнителем), с которым заключается Договор.

- 2.9. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору в случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии, должен превышать срок выполнения Работ по Договору на один месяц.

- 2.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и оформляется в письменной форме на бумажном носителе с учетом следующих требований:

- 2.11. Банковская гарантия должна содержать:

- 2.11.1 сумму банковской гарантии, подлежащую уплате банком (гарантом) Заказчику при ненадлежащем исполнении принципалом (Исполнителем) обязательств;

- 2.11.2 обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- 2.11.3 обязанность гаранта осуществить выплату по банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

- 2.11.4 обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- 2.11.5 условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на расчетный счет, указанный Заказчиком;

- 2.11.6 срок действия банковской гарантии;

- 2.11.7 отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении;

- 2.11.8 перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

- - расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- - платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром (Заказчиком) аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара (Заказчика) об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- - документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

- 2.11.9 права Заказчика предоставлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

- 2.11.10 права Заказчика о передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

2.11.11 условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

2.12. В случае нарушения Исполнителем срока окончания выполнения Работ, указанного в пункте4.2 настоящего Договора, Исполнитель обязуется не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока действия обеспечения исполнения настоящего Договора, ранее предоставленного Исполнителем Заказчику, за свой счет оформить и предоставить Заказчику дополнительное обеспечение исполнения настоящего Договора в том же виде и на тех же условиях, что и ранее предоставленное обеспечение исполнения настоящего Договора, на срок, согласованный с Заказчиком, а в случае, когда такой срок Заказчиком не согласован, срок его действия должен составлять не менее 3 (трех) месяцев с даты окончания срока действия ранее предоставленного Исполнителем Заказчику обеспечения исполнения настоящего Договора.

Текст безотзывной банковской гарантии, оформляемой Исполнителем в соответствии с настоящим пунктом в качестве дополнительного обеспечения исполнения настоящего Договора, Исполнитель обязуется согласовать с Заказчиком.

Обязательство Исполнителя по предоставлению Заказчику дополнительного обеспечения исполнения настоящего Договора на условиях и в порядке, определенных настоящим пунктом, остается в силе до истечения срока действия Договора.

2.13. В случае отзыва Центральным банком Российской Федерации у банка, выдавшего банковскую гарантию, указанную в пункте 2.5Договора, лицензии на право осуществления банковских операций, Исполнитель обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты отзыва лицензии у банка предоставить Заказчику новую безотзывную банковскую гарантию на тех же условиях, что и ранее переданная Исполнителем Заказчику банковская гарантия. При этом Исполнитель обязуется своевременно согласовать с Заказчиком банк, которым будет выдана банковская гарантия.

2.14. Обеспечение исполнения обязательств по Договору может быть предоставлено Заказчику в виде перечисления денежных средств в размере авансового платежа рублей на указанный в разделе16расчетный счет Заказчика. Денежные средства, перечисленные Заказчику в соответствии с настоящим пунктом, подлежат возврату Исполнителю после подписания Сторонами итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 10 (рабочих) дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя соответствующего требования.

2.15. Заказчик производит платежи по настоящему Договору путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе16 настоящего Договора. Датой оплаты Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Статья 3. Права и обязанности Сторон

- Исполнитель вправе:

- привлекать для исполнения Договора соисполнителей с учетом пункта3.3.1 только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного соисполнителя для исполнения настоящего Договора;

- запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию;

- требовать уплаты неустойки в порядке, установленном пунктом 8.8 настоящего Договора;

- приостановить работу по настоящему Договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных Техническим заданием, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, по требованию Заказчика, с уведомлением Заказчика;

- Заказчик вправе:

- проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Договора;

- требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков работ и доведения результатов работ до требований Технического задания;

- требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора;

- контролировать исполнение Договора Исполнителем, в том числе на отдельных его этапах, оказывать консультативную и иную помощь Исполнителю без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего;

- в случае отступления Исполнителем от требований, установленных Техническим заданием и условиями настоящего Договора, назначить Исполнителю срок для приведения результатов ОКР в соответствие с условиями настоящего Договора, а при невозможности такого приведения – отказаться (полностью или частично) от оплаты результатов ОКР;

- требовать от Исполнителя возмещения в соответствии с пунктом 8.5настоящего Договора убытков, причиненных по вине Исполнителя;

- прекратить действие настоящего Договора, если дальнейшее проведение ОКР стало неактуальным. Прекращение действия Договора оформляется соглашением о его расторжении, подписанным Сторонами.

- Исполнитель обязан:

- при привлечении соисполнителей:

- предоставить Заказчику информацию обо всех договорах с соисполнителями в течение 2 дней с момента их заключения. Информация должна быть представлена в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»;

- в течение 2 рабочих дней с момента заключения договоров с соисполнителями предоставить копии договоров (сканированные копии в формате pdf), a также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими соисполнителями и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с соисполнителем соответствующих изменений;

- предоставить Заказчику копии всех необходимых лицензий, разрешений соисполнителей (сканированные копии в формате pdf), до их привлечения к исполнению договора;

- в случае если привлекаемые соисполнители относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Исполнитель вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого соисполнителя критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- все работники Исполнителя в обязательном порядке должны быть зарегистрированы и иметь разрешение на право трудовой деятельности на территории Российской Федерации;

- выполнить ОКР в соответствии с Техническим заданием и передать Заказчику результаты, в том числе разработанные согласно настоящему Договору отчеты, научно-техническую и иную документацию, а также разработанные, изготовленные или приобретенные для создания Изделия в рамках настоящего Договора программы, программно-аппаратные средства, оборудование и иные изделия в предусмотренный настоящим Договором срок по каждому этапу и работе в целом;

- передать Заказчику простую (неисключительную) лицензию (лицензии) на программное обеспечение, необходимое для выполнения работы по настоящему Договору, принадлежащее Исполнителю или третьим лицам. Передача лицензии осуществляется подписанием лицензионного (сублицензионного) соглашения (Приложение № 3 к Договору);

- предоставлять по требованию Заказчика отчетную документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Договором, а также иную информацию о ходе выполнения ОКР;

- информировать Заказчика о приостановленииработ до Договору в 3-дневный срок с соответствующими обоснованиями;

- своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченной работы, производить доработки или устранять допущенные при создании ГЭК по его вине недостатки, а также ошибки в расчетах, выводах, проектировании, монтаже и наладке оборудования, которые могут повлечь несогласованные с Заказчиком отступления от технико-экономических параметров и иных требований, предусмотренных Техническим заданием;

- временно, частично или полностью прекратить ОКР по письменному требованию Заказчика, и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления такого требования Заказчика передать ему по акту сдачи-приемки выполненные результаты работы после прекращения ОКР;

- стоимость передаваемых результатов в этом случае определяется, исходя из цены Договора и соотношения фактически выполненного объема работы и общего объема ОКР по настоящему Договору;

- согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Исполнителю или третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

- проводить в процессе выполнения работ по Договору:

- - патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

- - согласовывать их с Заказчиком;

- - предоставить отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ
7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

- обеспечить на дату завершения работ, по согласованию с Заказчиком, защиту используемых при выполнении ОКР авторских прав и прав патентообладателей;

- уведомлять Заказчика в 30-ти (тридцати) дневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего Договора результате работы по созданию Изделия (этапа Изделия), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны и (или) установлению в отношении информации и секретов производства (ноу-хау) режима коммерческой тайны, а также с обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

- в случае принятия Заказчиком решения об охране результатов работ путем оформления исключительных прав и получения от него извещения о порядке использованияи форме правовой охраны результатов работы в 30-ти (тридцати) дневный срок представить Заказчикупредложения по порядку подачи заявок на выдачу охранных документов и получение правовой охраны результатов научно-технической деятельности, созданных в процессе выполнения работ по Договору;

- гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;

- организовать и обеспечить проведение предусмотренных Договором и Техническим заданием испытания опытного образца Изделия, а также программ, материалов и составных частей опытного образца СМДР ГЭК;

- обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Изделияи в течение гарантийного срока, за свой счет;

- обеспечить соответствие Изделия требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, настоящим Договором.

- Мероприятия по правовой охране результатов работы осуществляются Заказчиком за свой счет в рамках отдельного договора.

- Заказчик обязан:

- на момент начала ОКР представить Исполнителю документы, необходимые для выполнения каждого этапа ОКР;

- обеспечить Исполнителю условий для доступа и работы на земснарядах Заказчика их готовность для установки оборудования для выполнения соответствующих этапов ОКР в соответствии с разделом 7 Технического задания.

- контролировать исполнение Договора Исполнителем, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего;

- сообщить Исполнителю в 30-ти (тридцати) дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении Договора результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

- участвовать в испытаниях опытного образца Изделия и приемки Изделия, а также материалов, программ и составных частей Изделия;

- после приемки работ(этапа работ) рассмотреть результаты ОКР в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения и направить Исполнителю подписанный итоговый акт сдачи-приемки выполненной ОКР (акт сдачи-приемки выполненного этапа работ) или мотивированный отказ от приемки ОКР;

- при обнаружении в процессе исполнения Договора или приемки работ отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат ОКР, или иных недостатков в ОКР немедленно заявить об этом Исполнителю;

- оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненной работы, принятой по акту сдачи-приемки выполненных работв случае досрочного прекращения ОКР;

- принять и оплатить результаты ОКР в соответствии с настоящим Договором.

Статья 4. Сроки выполнения работ

- Датой начала выполнения Работ по Договору считается дата подписания Сторонами настоящего Договора.

- Срок выполнения Работ составляет 12 месяцев с момента подписания договора.В случае досрочного выполнения ОКР Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР производится в установленном настоящим Договором порядке.

- ОКР выполняется согласно Плана-графика выполнения работ.

- Датой исполнения обязательств по отдельным этапам ОКР является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненного этапа ОКР (Приложение № 4 к Договору), датой исполнения ОКР считается дата подписания Заказчиком итогового акта сдачи-приемки выполненной ОКР (Приложение № 5 к Контракту) при условии выполнения Исполнителем обязательств по всем видам работ, указанным в Техническом заданиии Плане-графике выполнения работ.

- В случае несвоевременного предоставления Заказчиком документов, необходимых для выполнения ОКР, срок выполнения ОКР увеличивается соразмерно сроку задержки предоставления вышеуказанных документов.

Статья 5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

- При завершении выполнения ОКР Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовностиработы (и каждого этапа ОКР)к сдаче.

- Исполнитель обязан организовать предварительное обсуждение с Заказчиком результатов выполненной ОКР (этапа ОКР), а также организовать и провести совместно с Заказчиком приемку работы (и каждого этапа работы) с представлением итоговых отчетных материалов, подготовленных в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» по выполненнойработе не позднее, чем за 10 (десять) дней, до установленного в Плане-графике выполнения работ сроков выполненияработ (этапа ОКР).

- Уведомление Исполнителя о готовностиработы (этапа ОКР)к сдаче должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом и направлено Заказчику в срок, достаточный для приемки этапа ОКР, но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до истечения срока выполнениясоответствующего этапа ОКР.

- Одновременно с уведомлением Исполнитель передает Заказчику итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (акт сдачи-приемки выполненного этапа ОКР) и отчетную документацию в соответствии с разделом5Технического задания.

- Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих днейсо дня получения итогового акта сдачи-приемки выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненного этапа ОКР)направляет Исполнителю подписанный экземпляр акта или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

- Мотивированный отказ Заказчика от принятия выполненных работ должен содержать перечень выявленных дефектов в работе и разумный срок для их устранения.

- При неполучении Исполнителем по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления подписанного Заказчиком итогового акта сдачи-приемки выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненного этапа ОКР) или мотивированного отказа от приемки работ, ОКР считается выполненной, принятой Заказчиком, и подлежит оплате.

- Все результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) и (или) использованные при выполнении работы по созданию Изделия  (этапа Изделия), а также объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых правовая охрана осуществлена или осуществляется, и документация, содержащая сведения о результатах интеллектуальной деятельности, должны быть отражены в итоговом акте сдачи-приемки выполненной ОКР (Приложение № 5 к Договору) в точном соответствии с наименованиями, указанными в отчетных документах.

- Заказчик вправе в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента подписания итогового акта сдачи-приемки выполненной ОКР предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результату выполнения работы в случае обнаружения факта отступления Исполнителем от условий Договора и Технического задания и установить Исполнителю срок для приведения результата работыв соответствие с указанными условиями.

- Все риски случайной гибели, утраты или повреждения результата работы, в том числе опытного образца Изделия или его отдельных элементов, разрабатываемого в рамках создания ГЭК, до подписания Сторонами итогового акта сдачи-приемки выполненной ОКР несет Исполнитель.

Статья 6. Условия конфиденциальности

6.1 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон (за исключением передачи Заказчиком таких сведений Федеральному агентству морского и речного транспорта).

6.2. Исполнитель подтверждает, что представленная Заказчиком информация, касающаяся его деловых операций, коммерческой деятельности, оборудования и программного обеспечения, является конфиденциальной, и берет на себя обязательства обращаться с этой информацией соответствующим образом и не передавать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

Статья 7. Права на результаты ОКР

  - Все полученные при выполнении ОКР результаты, включая результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) и (или) использованные при выполнении работы (этапа работы), а также объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых правовая охрана осуществлена или осуществляется, и документация, содержащая сведения о результатах интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2. Права на результаты, полученные при выполнении ОКР, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) и (или) использованные при выполнении работы (этапа работы), принадлежат Заказчику.

Под правами на результаты ОКР понимаются права на использование всех видов оборудования, программных продуктов и документации, созданных и (или) разработанных в соответствии с Техническим заданием, а также права на использование полученных при выполнении ОКР научно-технических решений, подлежащих правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности.

7.3. Любое копирование научно-технической документации и изделий, передача или использование их составных частей для целей, не предусмотренных Техническим заданием, возможны только с разрешения Заказчика.

7.4. Использование Исполнителем результатов ОКР, полученных им в ходе выполнения настоящего Договора, а также переуступка Исполнителем прав на использование этих результатов третьим лицам, осуществляется только с разрешения Заказчика и после заключения гражданско-правовых договоров на их использование с физическими или юридическими лицами.

7.5. Каждая из Сторон сохраняет за собой исключительные права на объекты интеллектуальной собственности и права на иные результаты интеллектуальной деятельности, принадлежавшие ей до заключения настоящего Договора, использование которых необходимо для его выполнения.

7.6. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о каждом созданном в процесс 30-ти (тридцати) дневный срок с момента его создания с представлением Заказчику обоснованного предложения о порядке правовой охраны этого объекта.

7.7. Исполнитель обязан передать Заказчику простую (неисключительную) лицензию (лицензии) на программное обеспечение, необходимое для выполнения работы по настоящему Договору,принадлежащее Исполнителю или третьим лицам.

7.7. Право собственности Заказчика на владение и распоряжение полученными по настоящему Договору результатами ОКР наступает после сдачи-приемки работ в соответствии с настоящим Договором.

7.8. Техническая или иная документация, передаваемая Заказчиком Исполнителю, используется Исполнителем исключительно для выполнения работ по Договору. По завершению работ Исполнитель обязан возвратить Заказчику всю переданную техническую или иную документацию.

Статья 8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Сторонынесут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случаях, когда ОКР выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат ОКР, или с иными недостатками, препятствующими пользованием результатами ОКР, Заказчик вправе по своему выбору:

8.2.1. потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

8.2.2. потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за ОКР цены;

8.2.3. устранить недостатки своими силами и средствами, либо привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на Исполнителя.

8.3. За убытки, причиненные третьему лицу в процессе выполнения ОКР, отвечает Исполнитель, если не докажет, что убытки были причинены вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком в полном объеме и подписания итогового акта сдачи-приемки выполненной ОКР, несет Исполнитель.

8.5. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения ОКР, указанного в пункте 4.2 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки. Заказчик вправе удержать указанную неустойку при проведении окончательного расчета с Исполнителем уведомив об этом Исполнителя в письменной форме.

8.6. Заказчик вправе взыскать убытки по настоящему Договору в полной сумме сверх неустойки.

8.7. Возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8.8. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты за выполненные ОКР, указанного в пп. 2.4.2 настоящего Договора, более чем на 10 (десять) календарных дней Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % цены Договора.

8.9. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной ОКР или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, в случае, если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы делятся поровну.

8.10. В случае привлечения Исполнителем соисполнителей без предварительного письменного согласия Заказчика, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % от Цены Договора.

8.11. В случае не предоставления или предоставления не в полном объеме Исполнителем информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п. 3.3.1 настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 % от Цены Договора, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов, в связи с не предоставлением Исполнителем информации о Договорах с соисполнителями.

8.12. Исполнитель несет имущественную ответственность за нарушение исключительных прав авторов и правообладателей объектов интеллектуальной собственности. В случае предъявления третьими лицами иска о нарушении их прав в результате несанкционированного использования Исполнителем при выполнении работы по настоящему Договору объектов интеллектуальной собственности, исключительное право на использование которых принадлежит указанным лицам, Исполнитель за свой счет полностью оплачивает все расходы, связанные с ущербом, нанесенным этим лицам, и судебные издержки.

В случае если из-за нарушения Исполнителем прав третьих лиц суд компетентной юрисдикции наложит запрет на использование результатов работы, полученных по настоящему Договору, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком, за свой счет приобрести лицензию или изменить научно-техническую документацию таким образом, чтобы не нарушать права третьих лиц.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки), стихийные бедствия, принятие органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления вышеуказанных обстоятельств.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 1 (один) месяц.

9.5. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным компетентным государственным органом.

9.6. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не тронуто действием обстоятельств непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков.

Статья 10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем предъявления претензии.

10.2. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана рассмотреть ее в течение 14 календарных дней с момента получения.

10.3. В случае если спор не будет разрешён Сторонами в претензионном порядке, либо ответ на претензию не будет получен в установленный срок, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы.

11. Расторжение договора, изменение и/или дополнение к договору

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все изменения и дополнения в условия настоящего Договора,необходимость внесения которых возникает в процессе его исполнения, за исключением указанных в пункте 14.3 настоящего Договора, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон, скрепляются печатями Сторон, при наличии у Сторон печатей в соответствии с учредительными документами и после подписания становятся его неотъемлемой частью.

11.3.	Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата ОКР в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор), в том числе, в следующих случаях:

- нарушения Исполнителем сроков (начала, окончания выполнения ОКР) более чем на 20 (двадцати) календарных дней;

- невыполнения в установленный срок (в том числе ненадлежащего выполнения) указаний Заказчика об устранении выявленных недостатков в работах;

- выполнения Исполнителем ОКР с отступлением от Технического задания и не устранением замечаний в переданных результатах ОКР, несмотря на неоднократные (более двух раз) письменные предупреждения Заказчика;

- введения арбитражным судом в отношении Исполнителя процедуры банкротства, либо проведения его реорганизации или ликвидации;

- нарушения условия, указанного в пункте 12.4 настоящего Договора.

- в случае, если в ходе исполнения настоящего Договора установлены обстоятельства, что Исполнитель и (или) ОКР не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемым работам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемых работ таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

В этих случаях настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок расторжения не указан Заказчиком в уведомлении.

11.4. В случае одностороннего (внесудебного) отказа Заказчика от исполнения Договора (расторжения Договора) Заказчик в письменной форме уведомляет Исполнителя об отказе от исполнения Договора (расторжении Договора) путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 16 Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения (доставки) Исполнителем уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Исполнителю (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Исполнитель (адресат) не ознакомился с ним.

11.5. При досрочном расторжении настоящего Договора Стороны производят взаиморасчеты за ОКР только в той части, в какой они фактически выполнены Исполнителем и приняты Заказчиком, но не более цены Договора.

12. Антикоррупционные условия

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может   произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение.  При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

12.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах, Исполнителя обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

12.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь расторжение настоящего Договора.

12.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.11. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, согласно п. 12.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, указанном в пункте 11.4. настоящего Договора.

12.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, указанном в пункте 11.4. настоящего Договора.

13. Прочие условия

13.1. Заказчик и Исполнитель стремятся предупреждать возникновение претензий, для чего в процессе ОКР регулярно проводят консультации и координируют свои действия.

13.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами теряют юридическую силу.

13.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору или в связи с ним третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

13.4. Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении Договора и совершении иных юридически значимых действий по Договору и признают электронные документы, подписанные электронной подписью установленного настоящим Договором, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

13.5. В целях исполнения Договора и совершения иных юридически значимых действий по Договору Стороны установили, что электронные документы Сторон признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, только в случае их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (в том смысле, в котором она определена Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

13.6. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

14. Гарантийные обязательства

14.1. Поставщик гарантирует Покупателю поставку оборудования и программного обеспечения в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором, Спецификацией и нормативными правовыми актами РФ.

14.2. Гарантийный срок на оборудование и программное обеспечение составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания итогового акта сдачи-приемки выполненной ОКР.

14.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Поставщик, в случае если не докажет отсутствие своей вины, обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящий Договор вступает в законную силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

15.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

15.3. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок с момента таких изменений.

15.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

15.4.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

15.4.2. Приложение № 2–План-график выполнения работ.

15.4.3. Приложение № 3 – Форма лицензионного (сублицензионного) соглашения.

15.4.4. Приложение № 4 – Форма Акт сдачи-приемки выполненного этапа ОКР.

15.4.5. Приложение № 5 – Форма Итогового акта сдачи-приемки выполненной ОКР.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФГУП «Росморпорт» Место нахождения: Россия, 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр.7 Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр.7 тел./факс: (495) 626-14-25/ 626-12-39 ИНН 7702352454/ КПП 770701001 р/с 40502810938040000135 в ПАО Сбербанк, г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОКПО 14649425 |  |  |  |
| От Заказчика: |  |  | От Исполнителя: |
| Генеральный директор ФГУП «Росморпорт» __________________ А.В. Лаврищев «_____» __________________ 20__ г. #### м.п. |  |  | ______________ / _____________ «_____» __________________ 20__ г. #### м.п. |

Приложение № 1 Техническое задание (см. стр. 9-31)

Приложение № 2 к Договору №_______________ от «___» _____________ 2019г.

План-график

выполнения работ

| Наименование этапа | Перечень работ, выполняемых на этапе | Документ, подтверждающий выполнение этапа | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окон–чание |
| Этап 1. Разработка технического проекта ГЭК «СЕВЕР» и ГЭК «ЮГ» | - Разработка структурных и принципиальных электрических схем. - Разработка ЭКД. - Макетирование отдельных узлов и модулей. - Разработка перечня документации. - Разработка перечня модулей программного обеспечения. | - Пояснительная записка по результатам этапа. - Протокол согласования конструкции составных частей изделия. - Технический проект. - Ведомость технического проекта - Акт о завершения работ этапа. | С даты подписания контракта | 10.10. 2020 |
| Гибридный энергетический комплекс «ЮГ» |  |  |  |  |
| Этап 2. Разработка рабочей конструкторской документации для изготовления опытного образца ГЭК «ЮГ» | - Разработка РКД для изготовления ОО. - Разработка ЭД и ТД. - Разработка программы и методик (ПМ) предварительных испытаний. | - Акт передачи РКД в производство на ГЭК «ЮГ». - Акт о завершении работ этапа. | 11.10. 2020 | 20.05. 2021 |
| Этап 3. Изготовление опытного образца ГЭК «ЮГ» и проведение предварительных испытаний (ПИ) | - Изготовление ОО. - Проведение ПИ. - Корректировка РКД по итогам ПИ. - Присвоение РКД литеры «О». | - Программа и методика ПИ. - Акт ПИ. - Акт мат.–тех. приемки ОО. - Комплект РКД литеры «О». - Акт о завершении работ этапа. | 21.05. 2021 | 28.02. 2022 |
| # Этап 4. Доставка, монтаж и подключение опытного образца ГЭК «ЮГ» на объект Заказчика | # 1 Доставка комплекта ГЭК «ЮГ» на АРТП-3 и АРТП-4 морского порта Астрахань (145 км ВКМСК); |  | 01.03. 2022 | 30.05. 2022 |
|  | # 2 Монтаж и подключение ГЭК «ЮГ» с внесением изменений в существующую схему энергоснабжения на объектах ФГУП «Росморпорт» АРТП № 2 и АРТП № 3 морского порта Астрахань. |  | 01.06. 2022 | 30.08. 2022 |
| Этап 5. Проведение эксплуатационных испытаний ГЭК «ЮГ»(опытная эксплуатация ОО). | - Разработка ПМ ГИ. - Согласование совместного решения о проведении ГИ. - Проведение ГИ. - Разработка и согласование плана–графика по корректировке РКД на ОО по результатам ГИ. | - ПМ ГИ. - Совместное решение о проведении ГИ. - Акт ГИ. - Совместное решение по акту ГИ. - Акт о завершении работ этапа. | 01.09. 2022 | 31.01. 2023 |
| Этап 6. Утверждение РКД ГЭК «ЮГ» для организации серийного производства. | - Корректировка РКД по тогам ГИ. - Доработка ОО по результатам ГИ. - Присвоение РКД литеры «О1». - Приемка ОКР. | - Акт о завершении корректировки РКД на ОО по результатам ГИ. - Комплект РКД литеры «О1». - Акт приемки ОКР в целом. | 01.02. 2023 | 25.03. 2023 |
| Гибридный энергетический комплекс «СЕВЕР» |  |  |  |  |
| Этап 7. Монтаж и проведение экспериментальных исследований ветроэнергетических установок (ВЭУ) из состава ГЭК «СЕВЕР» на объекте заказчика | 1 Изготовление и отгрузка комплекта ВЭУ (из состава ГЭК «СЕВЕР») для доставки в посёлок Сабетта (в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1 Акт приёмки на временное хранение в посёлок Сабетта заказчиком комплекта ВЭУ и дополнительного оборудования. | 12.10. 2020 | 31.05. 2021 |
|  | 2 Монтаж и подключение отгруженного комплекта ВЭУ с внесением изменений в существующую схему энергоснабжения на объекте ФГУП «Росморпорт» АРТП № 2 в посёлке Сабетта. | 2 Акт ввода в эксплуатацию комплекта ВЭУ на АРТП № 2 и АРТП № 3 в посёлке Сабетта. | 01.06. 2021 | 15.09. 2021 |
|  | 3 Проведение экспериментальных исследований/ испытания (подконтрольная эксплуатация) в условиях крайнего севера комплекта ВЭУ на объекте ФГУП «Росморпорт» в посёлке Сабетта. | 3 Протоколы испытаний. Акт о завершении испытаний. 4 Решение о разработке РКД на ГЭК «СЕВЕР» по результатам экспериментальных исследований ВЭУ. | 16.09. 2021 | 15.03. 2022 |
| Этап 8. Разработка рабочей конструкторской документации для изготовления опытного образца ГЭК «СЕВЕР» (с учетом ВЭУ установленных на объекте Заказчика на этапе 7) | - Разработка РКД для изготовления ОО. - Разработка ЭД и ТД. - Разработка программы и методик (ПМ) предварительных испытаний. | - Акт передачи РКД в производство на ГЭК «СЕВЕР». - Акт о завершении работ этапа. | 01.04. 2022 | 01.10. 2022 |
| Этап 9. Изготовление опытного образца ГЭК «СЕВЕР» и проведение предварительных испытаний (ПИ) | - Изготовление ОО. - Проведение ПИ. - Корректировка РКД по итогам ПИ. - Присвоение РКД литеры «О». | - Программа и методика ПИ. - Акт ПИ. - Акт мат.–тех. приемки ОО. - Комплект РКД литеры «О». - Акт о завершении работ этапа. | 01.10. 2022 | 10.04. 2023 |
| # Этап 10. # Доставка, монтаж и подключение компонентов опытного образца ГЭК «СЕВЕР» на объект Заказчика | # 1 Доставка составляющих компонентов из комплекта ГЭК «СЕВЕР» (за исключением ВЭУ) в посёлок Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) # 2 Монтаж и подключение ГЭК «СЕВЕР» с внесением изменений в существующую схему энергоснабжения на объектах ФГУП «Росморпорт» АРТП № 2 и АРТП № 3 в посёлке Сабетта. |  | 10.05. 2023 | 15.09. 2023 |
| Этап 11. Проведение эксплуатационных испытаний ГЭК «СЕВЕР» (опытная эксплуатация ОО). | - Разработка ПМ ГИ. - Согласование совместного решения о проведении ГИ. - Проведение ГИ. - Разработка и согласование плана–графика по корректировке РКД на ОО по результатам ГИ. | - ПМ ГИ. - Совместное решение о проведении ГИ. - Акт ГИ. - Совместное решение по акту ГИ. - Акт о завершении работ этапа. | 16.09. 2023 | 15.03. 2024 |
| Этап 12. Утверждение РКД ГЭК «СЕВЕР» для организации серийного производства. | - Корректировка РКД по итогам ГИ. - Доработка ОО по результатам ГИ. - Присвоение РКД литеры «О1». - Приемка ОКР. | - Акт о завершении корректировки РКД на ОО по результатам ГИ. - Комплект РКД литеры «О1». - Акт приемки ОКР в целом. | 16.03. 2024 | 22.04. 2024 |
| Этап 13.Разработка методики принятия общих технических решений при разработке ГЭК, выбора элементов и оптимального соотношения мощностей элементов ГЭК. | На основании опытной эксплуатации ГЭК «СЕВЕР» и ГЭК «ЮГ» подготовка методических рекомендаций по подбору и расчету элементов ГЭК с учетом гидро-метеорологических, климатических и иных условий эксплуатации. | 1 Методические рекомендации по подбору и расчету элементов ГЭК «ЮГ» | 01.04. 2022 | 01.07. 2022 |
|  |  | 2 Методические рекомендации по подбору и расчету элементов ГЭК «СЕВЕР» | 22.04. 2024 | 22.07. 2024 |

| От Заказчика: (должность) | От Исполнителя: (должность) |
| --- | --- |
| ___________________ «_____»__________________ 20__ г. | ___________________ «_____» __________________ 20__ г. |

Приложение № 3

к договору № ________ от _____________

Лицензионное соглашение № ________________

от «_____» __________2019 г.

_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице _______________________________________________, действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий лицензионный договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиар, являющийся единственным и законным Правообладателем программного продукта __________________________________________________ (далее Продукт), за вознаграждение передает, а Лицензиат получает неисключительное право на использование Продукта (далее – лицензию).

1.2. Требования к оборудованию, необходимому для функционирования Продукта, указываются в Руководстве пользователя.

1.3. Территория, на которой допускается использование Продукта – без ограничений.

- ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ и СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на использование _________________ копий Продукта и пользовательской документации к ней в пределах, определенных настоящим Договором (простая (неисключительная) лицензия):

- право на воспроизведение, предоставленное конечным пользователям для инсталляции и запуска программных продуктов в соответствии с документацией и условиями «Лицензионного соглашения на использование программного обеспечения», сопровождающих поставку Продукта и устанавливающих правила его использования.

2.2. Получаемое Лицензиатом право не включает права:

2.2.1. Воспроизводить и выпускать Продукт в свет.

2.2.2. Передавать полученное право пользования Продукта, включая носители и документацию, юридическим или физическим лицами, путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы или иными другими способами отчуждения.

2.2.3. Осуществлять следующую деятельность:

- декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) и модифицировать программы и другие компоненты Продукта;

- вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект Продукта и описанными в документации;

- совершать относительно Продукта другие действия, нарушающие Российские и международные нормы законодательства об авторском праве и использовании программных средств.

2.3. Получаемое Лицензиатом право на использование Продукта действует в течение срока действия Договора.

- ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ

3.1. Передача Лицензиату копии Продукта осуществляется по коммуникационным каналам, на внешнем носителе или CD. Пользовательская документация на Продукт передается Лицензиату в электронном виде.

3.2. Передача неисключительного права на использование Продукта оформляется двусторонним Актом приема-передачи прав, оформленного в соответствии с законодательством РФ, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

- ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость лицензии на Продукт определяется согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, и оплачивается по мере поставки лицензий и установки отдельных узлов ИСУ ТОиР поэтапно согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору).

4.2. Если оплата счета, выставленного за лицензию на Продукт, не производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи прав и получения Лицензиатом счета, Лицензиар имеет право прекратить действие настоящего Договора, отправив за 10 (десять) рабочих дней до этого заказным письмом соответствующее уведомление.

- ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

5.1. Исключительные имущественные права на Продукт, все модули - составляющие Продукта, скопированные и/или включенные во все рабочее программное обеспечение Лицензиата или в его часть, а также на всю документацию, относящуюся к Продукту, имеет Лицензиар.

5.2. Лицензиат не может использовать Продукт от имени третьей стороны, а также использовать Продукт для целей, не определенных настоящим Договором.

5.3. Лицензиар будет защищать Лицензиата от всех исков третьих сторон в отношении интеллектуального или промышленного владения пакетом Продукта. В случае возникновения такого иска Лицензиат должен незамедлительно информировать Лицензиара обо всех претензиях, предъявленных третьей стороной, и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся этого спора.

5.4. Лицензиар гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора право на Продукт и реализацию других решений в системе не обременено правами и требованиями любых третьих лиц и права не нарушены предоставлением Лицензиату неисключительного права использования Продукта по данному Договору.

5.5. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах.

- ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

6.1 Гарантийное сопровождение Программы осуществляется в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта по каждому из добавленных подразделений (Приложение № 2 к данному договору).

6.2 После окончания срока гарантийного сопровождения, указанного в пункте 6.1 настоящего Договора, последующее техническое сопровождение, если требуется Лицензиатом, предоставляется после подписания дополнительного соглашения между сторонами и по стоимости указанной в п.2 Приложения №1 к настоящему Договору.

6.2.1 Продолжительность технического сопровождения оговаривается в дополнительном соглашении, при этом стоимость услуги технического сопровождения рассчитывается по фактическому сроку оказания услуг, пропорционально стоимости технического сопровождения за 12 (двенадцать) месяцев.

6.2.2 После окончания срока гарантийного сопровождения программа не блокируется и продолжает действовать без ограничений.

6.3 Гарантийное и/или Техническое сопровождение включает:

6.3.1 Предоставление поддержки и консультаций по работе с Программой.

6.3.2 Исправление ошибок работы Программы, возникших в результате эксплуатации Программы. Ошибки, которые возникли вследствие несовершенства самой Программы, устраняются за счет Лицензиара.

6.3.3 Предоставление установок с обновлениями программной оболочки, в случае если программа исправлялась, изменялась и дополнялась;

6.3.4 Внесение незначительных изменений Программы, связанных с корректурой отчетов и другими требованиями для соответствия системе качества или Системы управления безопасностью Лицензиата.

6.3.5 Предоставление установок с обновленным функционалом программы, в случае если программа усовершенствовалась для соответствия новым требованиям морских конвенций или других рекомендаций морской индустрии.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ, ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВ

7.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия настоящего Договора не может превышать срока действия исключительного права на Продукт, и считается заключенным на срок 12 (двенадцать) месяцев. В случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Договора за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия, Договор автоматически пролонгируется на следующие 12 (двенадцать) месяцев.

7.2. Действие получаемого Лицензиатом неисключительного права использования Продукта прекращается при досрочном расторжении Договора.

7.3. В случае нарушения Лицензиатом любой обязанности по настоящему Договору Лицензиар имеет право направить Лицензиату письменное уведомление с требованием о выполнении этой обязанности. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения такой обязанности в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Лицензиатом письменного уведомления настоящий Договор будет расторгнут Лицензиаром, путем направления Лицензиату уведомления о расторжении Договора.

7.4. После прекращения действия настоящего Договора Лицензиат обязуется немедленно прекратить использование Продукта и впредь его не использовать. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора Лицензиат должен уничтожить все полученные по настоящему Договору копии Продукта.

7.5. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от выполнения возникших ранее обязательств по настоящему Договору.

7.6. В случае прекращения исключительного права на Продукт у Лицензиара, настоящий Договор прекращается на основании п. 4 ст. 1235 ГК РФ, о чем Лицензиар обязуется уведомить Лицензиата в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления оснований такого прекращения.

7.7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения настоящего Договора, заключенного предшествующим правообладателем.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Лицензиат не имеет права осуществлять любые модификации и усовершенствования Продукта без получения предварительного письменного разрешения Лицензиара.

8.2. Лицензиар не несет ответственности и не возмещает убытки Лицензиата, вызванные нарушениями и/или ошибками при эксплуатации Продукта, возникшие в результате неправомерных действий персонала Лицензиата, либо третьих лиц, а также неполадок технических средств и сбоев электрооборудования.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

9.2. Пользование Продукта прекращается при расторжении Договора.

- УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Не урегулированные споры и разногласия Сторон подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

- ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ ПО ДОГОВОРУ

11.1. Права по настоящему Договору не могут быть переданы Лицензиатом третьим лицам.

- ФОРС-МАЖОР

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности: землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, насильственные или военные действия любого характера, решения органов государственной власти, препятствующие выполнению настоящего Договора.

12.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.

ПРИЛОЖЕНИЯ

  - К настоящему Договору прилагаются:

- Стоимость лицензии на Продукт (Приложение № 1);

13.2.  Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Любые последующие изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору (и т.п. документы) действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Лицензиат: | Лицензиар: |
| --- | --- |
| От Лицензиата: | От Лицензиара: |

# Приложение № 1
к Лицензионному Договору
№______________ от «____» __________ 20__ г.

- Стоимость лицензии неисключительного права использования программного продукта

| № | Название Продукта | Кол -во | Стоимость*, Руб. | Итого Стоимость*, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Итого:___________ рублей (__________________________________тысяч рублей 00 копеек). |  |  |  |  |

* - НДС не облагается согласно пп. 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

| От Лицензиата: | От Лицензиара: |
| --- | --- |

# Приложение № 2

# к Лицензионному Договору

# № ____________________ от «____» __________ 20__ г.

Форма

Акт приема – передачи неисключительного права использования программного продукта

_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице _______________________________________________, действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», составили настоящий Акт приема – передачи неисключительного права использования программного продукта, о нижеследующем:

В соответствии с п.2 Лицензионного договора № _____________________ от «____» _______________ 2020 г. Лицензиар предоставил неисключительное право использования программного продукта, а Лицензиат принял такое право для нижеуказанных подразделений и в соответствии с условиями вышеуказанного Договора. Стороны по вышеуказанному Договору претензий друг к другу не имеют.

| № | Подразделение | Название Программного продукта | ID Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФГУП «Росморпорт» |  |  |
|  | Филиал 1 |  |  |
|  | Филиал 2 |  |  |
|  | Филиал 3 |  |  |

| Дата предоставления неисключительного права использования программного продукта: _______________ |  |
| --- | --- |

| От Лицензиата: | От Лицензиара: |
| --- | --- |

Приложение № 4 к Договору №_______________ от «___» _____________ 2019г.

АКТ

сдачи-приемки выполненного этапа ОКР

по этапу ___ опытно-конструкторской работы _______________

(шифр работы)

по договору от «___»_______20__г. № ______

от «____» ___________ 20__г. № ______

ФГУП «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ___________________________ с одной стороны, и ________________________________, в лице __________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что результат выполненных работ удовлетворяет требованиям договора и надлежащим образом оформлен.

Краткое описание этапа выполненной ОКР (с указанием объема и качества): _____________________________________________________________________________

Представлены следующие отчетные документы (в соответствии с Техническим заданием): ____________________________________________________________________

| Исполнитель _________________ М.П. | Заказчик ___________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5 к Договору №_______________ от «___» _____________ 2019г.

ИТОГОВЫЙ АКТ

приемки выполненной опытно-конструкторской работы

по договору от «___»_______20__г. № ______

от «____» ___________ 20__г. № ______

ФГУП «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ___________________________с одной стороны, и ________________________________, в лице __________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Итоговый акт приемки выполненной ОКР (Далее - Акт) о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил _____________________________(далее - ОКР):

| № | Вид работ (этапы ОКР) | Вид и наименование объекта интеллектуальной собственности | Сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) | Стоимость ОКР (этапа ОКР) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Все работы выполнены в соответствии с условиями договора  от «__»________20__ г. № __ Заказчик не имеет замечаний по качеству и объемам выполненных работ и срокам их выполнения.

3. Настоящий Акт подтверждает, что Исполнителем в соответствии с договором выполнены все принятые на себя обязательства.

| Исполнитель _________________ М.П. | Заказчик ___________________ М.П. |
| --- | --- |

- Раздел 4. Образцы форм и документов

4.1. Форма заявки

Образцы форм и документов,

представляемых для участия в запросе ценовой информации в электронной форме для определения начальной (максимальной) цены договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание гибридного энергетического комплекса электроснабжения объектов систем обеспечения безопасности мореплавания для нужд ФГУП «Росморпорт». Шифр «ГЭК»

Заявка на участие в запросе ценовой информации

______________________________________ направляет:

(наименование организации)

ценовое предложение на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание гибридного энергетического комплекса электроснабжения объектов систем обеспечения безопасности мореплавания для нужд ФГУП «Росморпорт». Шифр «ГЭК»

Предлагаемая стоимость работ составляет __________ рублей __ копеек, из них 
НДС (если применимо) ___________ рублей __ копеек.

В предлагаемую стоимость включены все расходы на выполнение работ в полном объеме, в том числе расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

(участник вправе дополнительно предоставить расчёт стоимости работ в свободной форме).

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п. (при наличии печати)

4.2. Форма анкеты

Анкета участника запроса ценовой информации

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма __________________________________________________________________ данные представляются на основании учредительных документов установленной формы (Устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц |  |
| --- | --- |
| 2. Юридический адрес Участника | Страна |
|  | Адрес |
| 3. Почтовый адрес Участника | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
|  | Адрес электронной почты |
|  | Адрес сайта в сети Интернет |
| 4. ИНН |  |
| 5. КПП |  |
| 6. ОГРН |  |
| 7. Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства | Микропредприятие/ Малое предприятие/ Среднее предприятие (Оставить необходимое) |